E - ELEKTROINSTALACE

E.1 -  TECHNICKÁ ZPRÁVA

Stavba:	Modernizace sportovního areálu Za branou

Investor:			TJ Slavoj Pacov, Hronova ul., 395 01 Pacov

Místo stavby:		Katastrální území Pacov, stp. 2158, p.č. 895/20, 8					95/12, 895/21, 895/42

Stupeň dokumentace: Dokumentace pro umístění stavby

Vypracoval : Ing. Milan Buřič

Datum :	09/2015

OBSAH

- VŠEOBECNÁ ČÁST

  - Rozsah zpracovávané dokumentace

  - Projektové podklady

  - Rozsah projektovaného zařízení

  - Seznam dokumentace

  - Použité předpisy a normy

  - Bezpečnost práce

- ÚDAJE O PROVOZNÍCH PODMÍNKÁCH

  - Použité napěťové soustavy

  - Ochrana před nebezpečným dotykem

  - Energetická bilance

  - Určení prostorů a prostředí

- TECHNICKÉ ŘEŠENÍ

  - Všeobecně

  - Přípojka

  - Kabelové rozvody

  - Rozvaděče

  - Zásuvkové obvody

  - Osvětlení

    - Vnitřní umělé osvětlení

    - Nouzové osvětlení

    - Venkovní osvětlení

  - Ostatní

  - Hromosvod

- ZÁVĚR

1. 	Všeobecná část

1.1	Rozsah zpracovávané dokumentace

Předmětem dokumentace pro umístění stavby je projekt silnoproudé  elektroinstalace  na akci  „Modernizace sportovního areálu Za branou“, investor TJ Slavoj Pacov, Hronova ul., 395 01 Pacov

1.2	Projektové podklady

Projekt je vypracován na základě :

- stavební projektové dokumentace

- podkladů o energetické náročnosti zařízení

1.3	Rozsah projektovaného zařízení

## Projekt řeší :

- dispozici rozvodů a rozmístění elektrických zařízení

- umělé osvětlení

1.4	Seznam dokumentace

1.4.1. Technická zpráva

- doplňuje a vysvětluje výkresovou dokumentaci

1.4.2. Výkresová dokumentace

- provedení výkresů je v souladu s normami ČSN 341390.

- na výkrese byly použity značky pro zařízení dle ČSN IEC 617 a zvyklostí projektanta.

1.5	Použité předpisy a normy

Dokumentace je vyhotovena dle předpisových a zřizovacích norem ČSN platných v době zpracování.

- ČSN 33 2000-1, ed.2:2009 Elektrické instalace budov - Část 1: Rozsah platnosti, účel a základní hlediska

- ČSN 33 2000-4-41 ed.2:2000  Elektrotechnické předpisy - Elektrická zařízení –

Část 4: Bezpečnost - Kapitola 41: Ochrana před úrazem elektrickým proudem

- ČSN 33 2000-4-43 ed.2 Elektrické instalace budov - Část 4: Bezpečnost - Kapitola 43: Ochrana proti nadproudům

- ČSN 33 2000-4-47 :  Elektrotechnické předpisy - Elektrická zařízení -

Část 4: Bezpečnost - Kapitola 47: Použití ochranných opatření pro zajištění bezpečnosti - Oddíl 470: Všeobecně - Oddíl 471: Opatření k zajištění ochrany před úrazem elektrickým proudem

- ČSN 33 2000-4-473:1994  Elektrotechnické předpisy. Elektrická zařízení.

- ČSN 33 2000-5-51 ed. 3:  Elektrická instalace budov - Část 5-51: Výběr a stavba elektrických zařízení - Všeobecné předpisy

-  ČSN 33 2000-5-54:1996  Elektrotechnické předpisy. Elektrická zařízení.

Část 5: Výběr a stavba elektrických zařízení. Kapitola 54: Uzemnění a ochranné vodiče

- ČSN 33 0165,Z2:2002  Elektrotechnické předpisy. Značení vodičů barvami nebo číslicemi. Prováděcí ustanovení

- ČSN 33 2030:2004  Elektrostatika - Směrnice pro vyloučení nebezpečí od statické elektřiny

- ČSN 33 2130 ed.2:2009  Elektrotechnické předpisy. Vnitřní elektrické rozvody

- ČSN 33 2180:1980  Elektrotechnické předpisy ČSN. Připojování elektrických přístrojů a spotřebičů

- ČSN EN 60865-1:2007  Zkratové proudy - Výpočet účinků - Část 1: Definice a výpočetní metody

- ČSN 38 0810:1987  Použití ochran před přepětím v silových zařízeních

- ČSN 33 1500:1991  Elektrotechnické předpisy. Revize elektrických zařízení

1.6	Bezpečnost práce

Před uvedením el. zařízení do provozu nutno provést výchozí revizi na vnitřní elektroinstalaci. Při práci na el. zařízení je nutno respektovat normy a vyhlášky (bezpečnost práce apod.) v jejich platném znění v době montáže elektroinstalace.

Elektromontážní práce smí provádět organizace k těmto pracem oprávněná dle platných vyhlášek a nařízení. Dodavatel montážních prací ke kolaudaci doloží revizní zprávy a dokumentaci o skutečném provedení elektroinstalace.

2.	Údaje o provozních podmínkách

2.1	Použité napěťové soustavy

Napěťová soustavy : 			3+PEN, 50Hz  400V/ TN-C

3+N+PE, 50Hz  400V/ TN-S

2.2	Ochrana před nebezpečným dotykem podle ČSN 33 200-4-41 ed.2

- živých částí:

izolací – kabelové rozvody

kryty nebo přepážkami – rozváděče NN, zařízení NN

- neživých částí - základní:

ochrana automatickým odpojením od zdroje

- neživých částí - zvýšená

proudovým chráničem

pospojováním

2.3 	Energetická bilance:

Pro napájení bude využita stávající přípjka do objektu, který bude zbourán.  Na základě podkladů o instalovaných  elektrických spotřebičích se nepředpokládá  navýšení instalovaného příkonu stavební instalace.  Nově bude instalováno vytápění tepelným čerpadlem jako náhrada akumulačních kamen pro snížení energetické náročnosti na vytápění.

2.4	Určení prostorů a prostředí

Na základě normy ČSN 33 2000-5-51 ed. 3  a norem souvisejících, porovnáním s obdobnými objekty bylo projektantem elektro určeno prostředí prostor objektu. V objektu jsou prostory s vlivy definovanými jako normální. Kromě vnějších vlivů definovaných jako normální, jsou dále v prostorech sociálního zařízení  definovány zóny  0-3 dle ČSN 33 2000-7-701 ed.2 pro umývací prostory.

3.	Technické řešení

  - Všeobecně

Stávající objekt šaten bude zbourán a na jeho místě bude postaven nový objekt.  Elektroinstalace bude napájena ze stávající přípojky. Na  rohu objektu dle dispozice bude osazena pojistková skříň SP1 s elektroměrovým rozvaděčem ES212+100 pro dvousazbový elektroměr a HDO v provedení pro zápustnou montáž.  V objektu bude v m.č. 1.08 instalován hlavní rozvaděč RH1 pro napájení  zásuvkových a světelných obvodů. Pro nápájení tepelného čerpadla a regulace bude v m.č. 1.28 osazen podružný rozvaděč RP1 napojený z hlavního rozvaděče.

  - Přípojka

Přípojka el. energie zůstává stávající.

  - Rozvody

Rozvody budou provedeny celoplastovými kabely typu NYY (CYKY, CYKYL) pro pevné uložení.  Kabelové trasy budou vedeny odděleně pro silnoproudé a slaboproudé rozvody při dodržení příslušných odstupových vzdáleností, rovněž budou koordinovány s rozvody ostatních profesí. Kabelové vedení bude uloženo pod omítkou, příp. v SDK podhledech. Vedení uložené v podlaze v betonu bude v protahovacích trubkách Kopoflex.

  - Rozvaděče

V chodbě m.č.1.08 bude instalován hlavní rozvaděč RH1 v provedení pro zápustnou montáž. Napájen bude ze  elektroměrového rozvaděče RE  osazeného na fasádě objektu dle dispozice kabelem CYKY-J 5x10.   Rozvaděč bude osazen přepěťovou ochranou druhého stupně. Pro napájení a řízení tepelného čerpadla bude instalován podružný rozvaděč RP1 v m.č. 1.28. Napájení kabelem CYKY-J 5x2,5.

  - Zásuvkové obvody

V objektu  budou instalovny zásuvkové obvody dle dispozice.   Provedení zásuvek bude v bílé barvě, výška osazení 0,35m. Zásuvky určené pro pračky budou osazeny ve výšce 1,2m.  Zásuvkové okruhy budou jištěny proudovým chráničem s vybavovacím proudem 30mA. Zásuvky pro pračky budou samostatně jištěné s kombinovaným proudovým chráničem 16A/B/30mA.

  - Osvětlení

    - Vnitřní  osvětlení

Osvětlení je navrženo na základě charakteristiky využívání jednotlivých prostor a požadavků investora. Osvětlení bude tvořené  úspornými LED svítidly  v trubicovém provedení, případně stropními přisazenými svítidly s LED zdroji.  Ovládání bude spínači osazenými u vstupů do místností , příp. pohybovými detektory ve stropním provedení. Výška osazení vypínačů 1,2m.

    - Nouzové osvětlení

Není požadováno

    - Venkovní osvětlení

U vchodů do šaten, klubovny a sociálek  bude na fasádě, příp. pod stropem instalováno osvětlení ovládaní spínači u příslušných vchodů. Krytí vypínačů a svítidel ve venkovním prostředí bude mi. IP44.

  - Ostatní

Odvětrání sociálních zařízení, sprch, atd. bude provedeno samostatnými ventilátory osazenými v SDK podhledech s ovládáním časovým spínačem, napájení společně s osvětlením příslušné místnosti.

Vytápění bude zajištěno  tepelným čerpadlem o tepelném výkonu 8,14kW (viz. profese topení). Napájeno bude z rozvaděče RP1, kde bude osazen jistič 6A/C/3. Propojení vnitřní a venkovní jednotky bude dle dokumentace výrobce zařízení. Součástí ovládání TČ bude řídící jednotka pro regulací ohřevu TUV ve třech zásobnících.

Pro regulaci teploty budou v  jednotlivých místnostech ( dle členění topných okruhů podlahového vytápění ) instalovány termostaty s teplotním čidlem propojené komunikační linou do řídící jednotky. Řídící jednotka umístěná v RP1 bude ovládat termoelektrické hlavice na rozdělovači  podlahového vytápění.

  - Hromosvod

Hromosvod bude proveden v souladu s požadavky platné normy ČSN EN 62305 ed.2. Jímací soustava bude provedena dle třídy LPS IV. Oka mřížové soustavy 20m, požadované parametry dle metody ochranného úhlu: požadovaný úhel α = 71°, stavební prvky nad  úrovní střechy v ochranné prostoru pomocných jímačů. Dle metody valící se koule: poloměr koule R = 60m. Vzdálenost mezi svody 20m, počet svodů 6. Bezpečná vzdálenost pro daný objekt je 0,44  m.

Mřížová jímací soustava bude provedene z drátu AlMgSi 8 na typových podpěrách dle použité střešní krytiny. K jímací  soustavě budou připojeny všechny  kovové prvky umístěné na střeše včetně FeZn okapů.  Svody ke zkušebním svorkám budou vedeny po fasádě příp. okapových rourách na podpěrách.

Zemnící soustava bude tvořena zemnícím páskem FeZn 30x4 uloženým v základech.  V místech dle dispozice bude provedeno šest vývodů drátem FeZn10 ke zkušebním svorkám, nad zemí vedených v ochranné trubce. Vývody v zemině mimo beton budou uloženy v izolační trubce.  Vývody budou v místech připojení na zkušební svorku označeny pořadovým číslem 1 až 6. Celkový zemnící odpor soustavy nesmí být větší než 10 ohmů.

- Závěr

Při instalaci zařízení je nutno dodržovat předpisy o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a současně všechny normy a technické předpisy, vztahující se k instalovaným zařízením. Při instalaci kabelových rozvodů je nutno dodržet minimální odstupové vzdálenosti od instalace nn rozvodů dle ČSN 34 2300. Osoby provádějící montážní práce a montáž zařízení musí splňovat podmínky vyplývající z projektové dokumentace a montážních předpisů daných výrobci zařízení.