Úvod:

V projektu je řešeno vytápění šaten u fotbalového hřiště v k. ú. Pacov, kraj Vysočina. Šatny budou vytápěny teplovodní otopnou soustavou se zdrojem tepla – tepelným čerpadlem. Projektová dokumentace respektuje požadavky investora a platné normy. Dále respektuje požadavky dotační výzvy a neuvádí názvy výrobků ani jejich výrobce.

Z hlediska zdroje tepla (tepelného čerpadla) má tato skutečnost zásadní vliv na konečný návrh zařízení, neboť různé výrobky vyžadují jiné hydraulické zapojení a jinou regulaci. V této dokumentaci navrhované řešení odpovídá jistému konkrétnímu nejmenovanému systému. Zhotovitel nechť si proto před instalací jím dodávaného zdroje tepla vypracuje vlastní realizační dokumentaci, která bude respektovat veškeré technické požadavky tohoto konkrétního výrobku a kterou bude garantovat plnou funkčnost zařízení pro vytápění předmětného objetu.  Seznam konkrétních zařízení a materiálu je nahrazen formulářem systému ÚRS určeným k ocenění.

Tepelné ztráty – bilance:

Tepelné ztráty jsou stanoveny pro vnější výpočtovou teplotu –16 °C dle normy ČSN EN 12831:2005.

Tepelná ztráta šaten								10,9 kW

Roční potřeba tepla na vytápění						69,5 GJ

Roční potřeba tepla na ohřev TV						22,4 GJ

Roční potřeba tepla celkem							91,9 GJ

Roční spotřeba el. energie							10,5 MWh

Zdroj tepla:

Zdrojem tepla pro vytápění a ohřev TV bude tepelné čerpadlo. Tepelné čerpadlo bude použito typu vzduch – voda výkon až 10,32 kW (při venkovní teplotě –16 °C, tp = 45 °C) v tepelném čerpadle a 9 kW v integrovaném elektrokotli). Tepelné čerpadlo bude doplněno závěsnou vyrovnávací nádrží o objemu 100 l. Dodávka vnějšího jímače tepla, strojovny vytápění a regulace bude součástí dodávky firmy dodávající tepelné čerpadlo. Vnitřní jednotka tepelného čerpadla bude umístěna podle požadavku stavebníka ve skladu č. m. 1.28. Zařízení ve strojovně bude umístěno tak, aby byly dodrženy prostory pro snadnou manipulaci, obsluhu, údržbu a servis zařízení.

Zapojení zdroje tepla, vyrovnávací nádrže a ohřevu TV bude provedeno dle výkresu 002.

Ohřev TV:

Ohřev TV bude zajišťován v samostatném nepřímoohřívaném zásobníku 300 o objemu 300 l. Zásobník bude doplňkově ohříván elektrickým topným tělesem vloženým do příruby o  180 mm – řeší samostatná profese (EI).

Připojení studené vody, TV a cirkulace – součást dodávky profese zdravotní instalace.

Otopná soustava:

Teplotní spád okruhu podlahového vytápění bude 45 / 35 °C. Rozvod podlahového vytápění bude proveden z rozdělovačů umístěných v klubovně č. m. 1.14 (pod omítku) a ve skladu č. m. 1.28 (nástěnný). Podlahové vytápění bude instalováno v místnostech č. 1.01, 1.02, 1.03, 1.04, 1.05, 1.06, 1.07, 1.08, 1.09, 1.10, 1.11, 1.12, 1.13, 1.14, 1.15, 1.16, 1.17, 1.18, 1.19, 1.20, 1.21, 1.22, 1.23, 1.24, 1.25, 1.26, 1.27, 1.28, 1.29 a 1.30. Potrubí pro podlahové vytápění bude umístěné v betonové mazanině pomocí systémové desky (rozteč 50 / 100 /150 / 200 / 250 mm). Podlahové vytápění bude provedeno z plastového potrubí o průměru 17×2 mm.

Potrubní rozvod strojní části bude proveden z měděného polotvrdého potrubí 28×1 mm a bude opatřen tepelnou izolací o tloušťce 13 mm.

V umývárně rozhodčích č. m. 1.01 bude podlahové vytápění doplněno elektrický přímotopem o minimálním výkonu 200 W.

Pro kladení měděného plastového potrubí do podlah platí následující pravidla:

- potrubí vycházející z rozdělovače bude opatřeno chráničkou v délce 500 mm

- potrubí podcházející dveře či stěnu bude opatřeno chráničkou v délce 500 mm

- potrubí procházejí dilatačním pásem bude opatřeno chráničkou v délce 500 mm

- potrubí bude kladeno do systémové desky v rozteči, dle jednotlivých kladečských plánů

- potrubí 1. NP (přízemí) bude kladeno na celkovou vrstvu polystyrénu min 55 mm, tj. 40 mm + systémová deska

Jednotlivé smyčky podlahového vytápění budou ohraničeny dilatačními pásy při stěnách a v dilatačních spárách. Předpokládaný výškový rozdíl mezi hrubou a čistou podlahou 120 – 130 mm. Do betonové směsi, kterou budou zality podlahové smyčky, bude přidán plastifikátor.

Cirkulace:

Cirkulace otopného média v částech otopné soustavy – otopná tělesa bude zajišťována nuceně pomocí oběhových čerpadel (okruh tepelného čerpadla, spotřebitelský okruh).

Zabezpečovací zařízení:

Soustava bude zabezpečována pojistným ventilem, jež je součástí vnitřní jednotky tepelného čerpadla. Pod pojišťovacím ventilem bude osazeno potrubí s nálevkou. Součástí zabezpečovacího zařízení bude dále tlaková expanzní nádoba o objemu 8 l, jež je součástí vnitřní jednotky tepelného čerpadla.

Tepelné izolace:

Měděné potrubí bude izolováno pěnoplastickou návlečnou izolací  takto:

- volně uložené potrubí						20 mm

- skrytě uložené rozvody					13 mm

Nátěry:

Měděné a plastové potrubí bude bez nátěrů. Otopná tělesa jsou dodávána včetně povrchové úpravy.

Doplňování vody:

Doplňování vody do soustavy bude ruční, pomocí ventilu umístěného na potrubí a hadice. Před napuštěním vody do soustavy doporučujeme soustavu nadávkovat vhodnými chemikáliemi, dle požadavků výrobce zdroje tepla. Úkapy pojistného ventilu budou svedeny do kanalizace (dodávka profese ZTI).

Regulace:

Regulace otopného systému bude součástí dodávky tepelného čerpadla ekvitermní – závislá na venkovní teplotě. Ohřev TV bude upřednostněn před vytápěním. Ovládacím prvkem bude prostorový přístroj. Jeho umístění bude zvoleno stavebníkem. Použít lze volitelně přístroj přenosný (bezdrátový).

# Topná zkouška:

Po dokončení montáže bude provozuschopnost zařízení a vyregulování systému deklarována topnou zkouškou v trvání 24 hodin.

Požadavky na ostatní profese:

stavební

- základy pod strojní zařízení

- prostupy pro potrubí

- koordinace při kladení podlah s podlahovým vytápěním

- kapsy pro připojení otopných těles

- nika pro rozdělovač

- průraz základovou deskou a základy pro primární potrubí (bude zhotoveno dle dispozic firmy dodávající tepelné čerpadlo)

elektro, M + R

- připojení zařízení, zkompletování a oživení:

  - tepelné čerpadlo vnitřní jednotka

  - tepelné čerpadlo vnější jednotka

  - venkovní čidlo

  - prostorový přístroj

zdravotní technika

- připojení zařízení na rozvod pitné vody

- odkanalizovaní přepadu pojistného ventilu