## Etapa 1
SOUHRNNÝ VÝKAZ VÝMĚR, DODÁVEK A PRACÍ
soubor:
D1.4 VYTÁPĚNÍ
akce:
Stavební úpravy objektu Sokolovny Černovice Etapa I
ING. JAN ŠPINGL, Boženy Němcové 569, Sezimovo Ústí, 391 01, tel. 608 721 920
vypracoval: Ing. Jan Špingl
položka , popis | měrná jednotka | množství | jednotková cena [Kč] | celková cena [Kč] | poznámka
CELKEM |  |  |  | 0 | bez DPH
(součet přímých "A" a ostatních nákladů "B")
A) PŘÍMÉ NÁKLADY (Rekapitulace) |  |  |  | 0 | bez DPH
STROJOVNA |  |  |  | 0
ODVOD SPALIN / PŘÍVOD VZDUCHU |  |  |  | 0
OTOPNÁ TĚLESA |  |  |  | 0
ARMATURY |  |  |  | 0
ROZVOD POTRUBÍ |  |  |  | 0
IZOLACE TEPELNÉ |  |  |  | 0
DOPLŇKOVÉ KONSTRUKCE A NÁTĚRY |  |  |  | 0
ZPROVOZNĚNÍ A MONTÁŽ |  |  |  | 0
STAVEBNÍ ÚPRAVY |  |  |  | 0
ELEKTRO; MĚŘENÍ A REGULACE |  |  |  | 0
B) OSTATNÍ NÁKLADY (součet) |  |  |  | 0 | bez DPH
projektové práce, inženýring, apod. | kpl | 1 |  | 0
geodetické práce, pasportizace, kalibrace, apod. | kpl | 1 |  | 0
zařízení staveniště | kpl | 1 |  | 0
bourací práce | kpl | 1 |  | 0
poplatky (DIR, pronájem pozemků, apod.) | kpl | 1 |  | 0
ostatní náklady, režie, zkoušky, revize, atd. | kpl | 1 |  | 0
MaR kompletní dodávka a montáž kompletního zařízení,směšovacího uzlu, oživení, kabeláže, čidel, zprovoznění celého systému dle specifikace v TZ a dílenské dokumentace | kpl | 1 |  | 0
1.32
STROJOVNA |  |  |  | 0 | bez DPH
Pozice
Nástěnný kondenzační plynový kotel výkon: 10,0 – 49,5 kW palivo: zemní plyn emisní třída č. 5 pojistný ventil 3 bary regulace LMS14 | ks | 2 |  | 0 | 1 | 82000
Vyrovnávací expanzní nádoba Objem 140 l, tlaková odolnost 0,6 MPa nastavení tlaku 0,8 baru | ks | 1 |  | 0 | 2 | 2400
Hydraulický vyrovnávač diferenčního tlaku (HVDT) DN150, hrdla 4× DN50, závitová dodávka vč. tepelné izolace | ks | 1 |  | 0 | 3 | 5200
Rozdělovač DN100, 8 hrdel (DN15 – DN50) délka: rozdělovač 2020 mm Včetně tepelné izolace podrobněji viz výkresová dokumentace č. 08 | ks | 1 |  | 0 | 4a | 6900
Sběrač DN100, 8 hrdel (DN15 – DN50) délka: rozdělovač 1720 mm Včetně tepelné izolace podrobněji viz výkresová dokumentace č. 08 | ks | 1 |  | 0 | 4b | 6400
Nepřímoohřívaný zásobník TV Objem : 300 l smaltovaný Přestupní plocha výměníku 2,5 m2 | ks | 1 |  | 0 | 5 | 32000
Zařízení pro úpravu doplňkové vody slučitelné s použitou technologií teplosměnných ploch plynových kotlů: - Zdvojené pouzdro pro změkčovací nebo demineralizační patrony. Šířka (mm): 260; Výška (mm): 600; Hmotnost (kg): 3,6; DN připojení: Rp 1/2 / Rp 1/2; - Patrona demineralizační, vhodná pro kotle s nerez výměníky. Kapacita cca 1800 - 3000 l/°dH, tedy cca 180 - 300 l při 10°dH, dle požadavku na max. zbytkovou vodivost vody. Šířka (mm): 76; Výška (mm): 514; Hmotnost (kg): 1,5; Barva: šedá - Měření vodivosti, speciální měřící jednotka na měření vodivosti demineralizované vody pro kontrolu kapacity demineralizační patrony Hmotnost (kg): 0,2; Automatické doplňovací zařízení s kontrolou a regulací tlaku, vč. potrubního oddělovače BA pro bezpečné oddělení řádu pitné vody od kapaliny rizikové tř. 4, bez čerpadla pro topné soustavy vybavené tlakovou expanzní nádobou. Zařízení průběžně kontroluje tlak v systému a při jeho poklesu kontrolovaně doplní vodu, zpravidla ze soustavy pitné vody. (Tlak na nátoku musí být minimálně o 1,3 bar vyšší než tlak v systému) Součást zařízení: - tlakového čidlo, - solenoidový ventil - uzavírací armatury - ovládací jednotka - síťového zdroje - tepelná izolace Funkce zařízení: - automatické, elektronicky kontrolované doplň. - jednoduché ovládání pomocí tří tlačítek - přehledný displej - elektronický tlakový senzor - monitorování a registrace množství plnicí vody - vypnutí doplňování v případě netěsnosti systému - poruchová signalizace systému systému (optické a akustické hlášení) Technická data: Výkon doplňování: 0,8 m3/h Provozní tlak-vstupní strana 0,1 – 6,0 bar Provozní tlak-tlak soustavy 1,0 – 4,0 bar Elektrické napětí 230 V, 50 Hz / 20 W Elektrické krytí:IP54 Připojení vstup a výstup DN 15 | ks | 1 |  | 0 | 6 | 19300
Dávkovací nádoba na chemikálie DN 100 | ks | 1 |  | 0 | 7 | 4200
Zdvihový (táhlový) závitový ventil DN 25, Kvs = 10 m3/h, pohon AC 230 V, 3-bodový, 120 s | ks | 3 |  | 0 | 8a,c,d | 7800
Zdvihový (táhlový) závitový ventil DN 15, Kvs = 4 m3/h, pohon AC 230 V, 3-bodový, 120 s | ks | 1 |  | 0 | 8b | 6500
Zdvihový (táhlový) závitový ventil DN 15/10, Kvs = 2,5 m3/h, pohon AC 230 V, 3-bodový, 120 s | ks | 1 |  | 0 | 8e | 6300
Oběhové čerpadlo Q = 1,2 m3/h, Y = 61 J/kg 230 V, max 100 W | ks | 1 |  | 0 | 9a | 7200
Oběhové čerpadlo Q = 0,4 m3/h, Y = 73 J/kg 230 V, max 60 W | ks | 1 |  | 0 | 9b | 8500
Oběhové čerpadlo Q = 1,4 m3/h, Y = 66 J/kg 230 V, max 100 W | ks | 1 |  | 0 | 9c | 7200
Oběhové čerpadlo Q = 1,7 m3/h, Y = 39 J/kg 230 V, max 120 W | ks | 1 |  | 0 | 9d | 5400
Oběhové čerpadlo Q = 0,3 m3/h, Y = 36 J/kg 230 V, max 60W | ks | 4 |  | 0 | 9e | 5400
Oběhové čerpadlo Q = 1,4 m3/h, Y = 41 J/kg 230 V, max 60 W | ks | 4 |  | 0 | 9f | 5400
Cirkulační čerpadlo TV 1 ks dodávka profese ZTI | ks | 0 |  | 0
Automatické doplňovací zařízení s kontrolou a regulací tlaku, vč. potrubního oddělovače BA pro bezpečné oddělení řádu pitné vody od kapaliny rizikové tř. 4, bez čerpadla pro topné soustavy vybavené tlakovou expanzní nádobou. Zařízení průběžně kontroluje tlak v systému a při jeho poklesu kontrolovaně doplní vodu, zpravidla ze soustavy pitné vody. (Tlak na nátoku musí být minimálně o 1,3 bar vyšší než tlak v systému) typ Aquaproduct NK300TBA, obj. č.: 15.1.3.3 Součást zařízení: - tlakového čidlo, - solenoidový ventil - uzavírací armatury - ovládací jednotka - síťového zdroje - tepelná izolace Funkce zařízení: - automatické, elektronicky kontrolované doplň. - jednoduché ovládání pomocí tří tlačítek - přehledný displej - elektronický tlakový senzor - monitorování a registrace množství plnicí vody - vypnutí doplňování v případě netěsnosti systému - poruchová signalizace systému systému (optické a akustické hlášení) Technická data: Výkon doplňování: 0,8 m3/h Provozní tlak-vstupní strana 0,1 – 6,0 bar Provozní tlak-tlak soustavy 1,0 – 4,0 bar Elektrické napětí 230 V, 50 Hz / 20 W Elektrické krytí:IP54 Připojení vstup a výstup DN 15 | ks | 1 |  | 0 |  | 18100
Neutralizační box pro úpravu kondenzátu včetně chemické náplně + výchozí náplň | ks | 1 |  | 0 |  | 6800
Vodoměr na studenou vodu DN 15, Qp = 1,5 m3/h | ks | 1 |  | 0 |  | 1250
ODVOD SPALIN / PŘÍVOD VZDUCHU |  |  |  | 0 | bez DPH
Přivod spalovacího vzduchu / odvod spalin systémovým řešení dle výrobce zdroje tepla pomocí koaxiálního potrubí DN 125/80 (5m – 20% tvarovek) Včetně kotvicích prvků, prostupových prvků, střešní univerzalní tašky červené viz výkresová část | ks | 2 |  | 0 |  | 6900
Montáž zařízení přívodu vzduchu / odvodu spalin | ks | 1 |  | 0 |  | 3600
Revize zařízení přívodu vzduchu / odvodu spalin | ks | 1 |  | 0 |  | 2200
Poznámky: Objednání zařízení a jednotlivých prvků odvodu spalin / přívodu vzduchu bude provedeno až na stavbě po ověření všech souvislostí
OTOPNÁ TĚLESA |  |  |  | 0 | bez DPH
Ocelová desková otopná tělesa (standard) s přípojením ventil kompakt
20/600/500-VK | ks | 2 |  | 0 |  | 3200
20/600/1400-VK | ks | 1 |  | 0 |  | 4800
20/600/1600-VK | ks | 1 |  | 0 |  | 5300
21/600/500-VK | ks | 3 |  | 0 |  | 3200
21/600/600-VK | ks | 2 |  | 0 |  | 3400
21/600/700-VK | ks | 3 |  | 0 |  | 3550
21/600/800-VK | ks | 1 |  | 0 |  | 3900
21/600/900-VK | ks | 1 |  | 0 |  | 4050
21/600/1000-VK | ks | 1 |  | 0 |  | 4300
21/600/1400-VK | ks | 2 |  | 0 |  | 4900
21/600/1600-VK | ks | 3 |  | 0 |  | 5300
22/300/1200-VK | ks | 1 |  | 0 |  | 4050
22/300/1400-VK | ks | 1 |  | 0 |  | 4300
22/600/700-VK | ks | 1 |  | 0 |  | 3900
22/600/800-VK | ks | 1 |  | 0 |  | 4150
22/600/1200-VK | ks | 1 |  | 0 |  | 5100
22/600/1400-VK | ks | 1 |  | 0 |  | 5500
22/600/1600-VK | ks | 1 |  | 0 |  | 5800
22/600/1800-VK | ks | 4 |  | 0 |  | 6500
22/900/400-VK | ks | 1 |  | 0 |  | 4010
33/600/1800-VK | ks | 4 |  | 0 |  | 8850
Ocelová trubková koupelnová tělesa se spodním středovým připojením
KLCM1500×600 | ks | 1 |  | 0 |  | 3100
ARMATURY |  |  |  | 0 | bez DPH
Dvojité rohové regulační šroubení pro otopná tělesa se spodním připojením ventil kompakt, DN15 | ks | 36 |  | 0 |  | 520
Svěrné šroubení pro měděné potrubí vnitřní závit, ventil DN15, trubka 15×1 pro výše uvedenou armaturu | ks | 72 |  | 0 |  | 85
Rohové regulační šroubení pro otopná tělesa , DN15 dočasný prohřívací prvek osazeno na potrubí v místě oddělení Etapy 1 a 2 | ks | 2 |  | 0 |  | 350
Svěrné šroubení pro měděné potrubí vnitřní závit, ventil DN15, trubka 15×1 pro výše uvedenou armaturu | ks | 2 |  | 0 |  | 85
Rohový dvoubodový radiátorový ventil pro otopná tělesa se spodním středovým připojením |  | 1 |  |  |  | 990
Svěrné šroubení pro měděné potrubí vnitřní závit, ventil DN15, trubka 15×1 pro výše uvedenou armaturu | ks | 2 |  | 0 |  | 85
Opěrné pouzdro pro měděné trubky průměr 15 mm | ks | 76 |  | 0 |  | 50
Termostatická hlavice k ventilu s vestavěným čidlem veze pro veřejné prostory | ks | 37 |  | 0 |  | 550
Růžice bílá pro potrubí dvojitá 15×1 | ks | 37 |  | 0 |  | 50
Vypouštěcí kulový kohout (VK××)
DN 15 | ks | 21 |  | 0 |  | 210
Automatický odvzdušňovací ventil (AO××)
DN 15 | ks | 10 |  | 0 |  | 180
Uzavírací kulový kohout (UK××)
DN 15 | ks | 4 |  | 0 |  | 180
DN 20 | ks | 11 |  | 0 |  | 250
DN 25 | ks | 1 |  | 0 |  | 380
DN 32 | ks | 22 |  | 0 |  | 540
DN 40 | ks | 1 |  | 0 |  | 800
DN 50 | ks | 3 |  | 0 |  | 1250
Uzavírací kulový kohout s filtrem (FB××)
DN 40 | ks | 2 |  | 0 |  | 3300
Filtr závitový (F××)
DN 15 | ks | 1 |  | 0 |  | 180
DN 20 | ks | 1 |  | 0 |  | 240
DN 32 | ks | 4 |  | 0 |  | 420
Zpětný ventil typ ….. (ZV××)
DN 15 | ks | 1 |  | 0 |  | 190
DN 20 | ks | 2 |  | 0 |  | 240
DN 32 | ks | 4 |  | 0 |  | 310
DN 40 | ks | 2 |  | 0 |  | 440
Šroubení (ŠR××)
DN 25 | ks | 5 |  | 0 |  | 85
DN 32 | ks | 2 |  | 0 |  | 105
DN 50 | ks | 4 |  | 0 |  | 190
Teploměr typ BiTh bimetalový ručkový D 80 mm, 0 - 120 °C, délka čidla 45 mm + pouzdro do T kusu | ks | 16 |  | 0 |  | 350
Tlakoměr deformační č. 313, D 100 mm + návarek M 20 × 1, ventil 3 cestný č. 137513.5 rozsah 0 – 0,60MPa | ks | 1 |  | 0 |  | 1450
Kalich a odvodnění přepadu PV DN 32 | ks | 2 |  | 0 |  | 150
Kalich a odvodnění odvodu kondenzátu (komín, spalinovod, 2× kotel) DN 32 | ks | 2 |  | 0 |  | 150
Potrubí PPr DN 20 (včetně tvarovek) připojení doplňkové vody 6 m | m | 8 |  | 0 |  | 250
Potrubí PPr DN 50 (včetně tvarovek) odvod kondenzátu a přepadů PV 10 m montováno na stěně pod kotli ve spádu (teplotní odolnost 100 °C) | m | 10 |  | 0 |  | 800
Zaústění odvodu kondenzátu do systému kanalizace | ks | 1 |  | 0 |  | 800
Hadice (pro doplňování) DN 15 | m | 3 |  | 0 |  | 70
ROZVOD POTRUBÍ |  |  |  | 0 | bez DPH
Ocelové potrubí: včetně tvarovek, přechodek, montáže
DN 15 | m | 24.564 |  | 0 |  | 190
DN 20 | m | 6.9 |  | 0 |  | 250
DN 25 | m | 9.2 |  | 0 |  | 320
DN 32 | m | 63.411 |  | 0 |  | 405
DN 40 | m | 9.2 |  | 0 |  | 550
57/2,9 mm | m | 9.2 |  | 0 |  | 730
Tlakové zkoušky potrubí z trubek závitových do DN 40 | m | 113.275 |  | 0 |  | 30
Tlakové zkoušky potrubí z trubek hladkých do 57/2,9 mm | m | 9.2 |  | 0 |  | 40
Měděné polotvrdé potrubí včetně tvarovek, přechodek, montáže a tlakových zkoušek
Cu15×1 | m | 138.506 |  | 0 |  | 205
Cu18×1 | m | 101.568 |  | 0 |  | 265
Cu22×1 | m | 221.076 |  | 0 |  | 320
Cu28×1 | m | 138.368 |  | 0 |  | 405
Cu35×1,5 | m | 76.567 |  | 0 |  | 520
IZOLACE TEPELNÉ |  |  |  | 0 | bez DPH
Izolace tepelná návlečnou pěnovou izolací:
tloušťka izolace: 13 mm
pro potrubí ocel DN 15 | m | 24.564 |  | 0 |  | 35
pro potrubí Cu15×1 | m | 138.506 |  | 0 |  | 35
pro potrubí Cu18×1 | m | 101.568 |  | 0 |  | 35
tloušťka izolace: 20 mm
pro potrubí ocel DN 20 | m | 6.9 |  | 0 |  | 65
pro potrubí ocel DN 25 | m | 9.2 |  | 0 |  | 85
pro potrubí Cu22×1 | m | 221.076 |  | 0 |  | 35
pro potrubí Cu28×1 | m | 138.368 |  | 0 |  | 85
izolace tepelná minerální izolací s povrchovou úpravou:
pro potrubí ocel DN 32 – tl. 30 mm | m | 63.411 |  | 0 |  | 95
pro potrubí ocel DN 40 - tl. 40 mm | m | 9.2 |  | 0 |  | 110
pro potrubí ocel 57/2,9 mm – tl. 50 mm | m | 9.2 |  | 0 |  | 150
pro potrubí Cu35×1,5 – tl. 25 mm | m | 76.567 |  | 0 |  | 95
Izolace tepelná pro svařence (rozdělovač / sběrač) min. vlna tl. 80 mm s povrchovou úpravou | ks | 1 |  | 0 |  | 2200
DOPLŇKOVÉ KONSTRUKCE A NÁTĚRY |  |  |  | 0 | bez DPH
L 35 × 35 × 4 2,4 kg/m | m | 1.5 |  | 0 |  | 350
Kotvicí zařízení pro výše uvedené ocelové a měděné potrubí | ks | 1 |  | 0 |  | 1500
Nátěry doplňkových konstrukcí dvojnásobné + základní | ks | 1 |  | 0 |  | 250
Nátěry kovových potrubí a armatur do DN 40 synt. na vzduchuschnoucí dvojnásobné základní
DN 15 | m | 24.564 |  | 0 |  | 25
DN 20 | m | 6.9 |  | 0 |  | 35
DN 25 | m | 9.2 |  | 0 |  | 45
DN 32 | m | 63.411 |  | 0 |  | 55
DN 40 | m | 9.2 |  | 0 |  | 62
Nátěry kovových potrubí a armatur do DN 65 synt. na vzduchuschnoucí dvojnásobné základní
57/2,9 mm | m | 9.2 |  | 0 |  | 75
ZPROVOZNĚNÍ A MONTÁŽ |  |  |  | 0 | bez DPH
Proplach potrubí | ks | 1 |  | 0 |  | 2800
Napouštění otopné soustavy objektu | ks | 1 |  | 0 |  | 3500
Zkoušky dle ČSN 06 0310 včetně předání protokolů | ks | 1 |  | 0 |  | 5000
Topná zkouška | hod | 72 |  | 0 |  | 180
Hydronické vyregulování | ks | 1 |  | 0 |  | 8000
Dokumentace skutečného provedení stavby | ks | 1 |  | 0 |  | 8300
STAVEBNÍ ÚPRAVY |  |  |  | 0 | bez DPH
Zhotovení prostupů zdivem (dle dispozice – viz výkresová část) | ks | 1 |  | 0 |  | 2500
Zhotovení prostupů zdivem (dle dispozice – viz výkresová část) pro kabely MaR | ks | 1 |  | 0 |  | 300
Kapsy do stěn pro připojení otopných těles | ks | 37 |  | 0 |  | 120
Drážky do stěn pro vedení potrubí do 2× DN 25 včetně zapravení | m | 290 |  | 0 |  | 85
Koordinace při kladení nových podlah | ks | 1 |  | 0 |  | 1500
Drážky do stávající části konstrukce podlah; včetně zapravení | m | 125 |  | 0 |  | 145
Prostupy stropem a střechou pro koaxiální potrubí přívodu spalovacího vzduchu a odvodu spalin DN 125/80 | ks | 2 |  | 0 |  | 1800
Základ pod strojní zařízení | kpt | 1 |  | 0 |  | 1350
ELEKTRO; MĚŘENÍ A REGULACE |  |  |  | 0 | bez DPH
Regulátor vytápění předprogramovaný:
Ekvitermní předprogramovaný regulátor, který umožní ovládání sestavy dvou kotlů a dvou směšovaných topných okruhů (druhý regulátor bude sloužit pro řízení 3. topné větve a větve ohřevu TV) Regulátory budou akceptovat požadavek na tepo od systému VZT | ks | 2 |  | 0 |  | 9800
Poznámka: 2 směšované větve VZT budou řízeny systémem regulace VZT
Ovládací panel k předprogramovanému regulátoru | ks | 2 |  | 0 |  | 3800
Sada svorek k předprogramovanému regulátoru propojení sběrnice LPB | kpt | 2 |  | 0 |  | 950
Komunikační rozhraní LPB v kotli pro ovládání výše uvedenými regulátory | ks | 2 |  | 0 |  | 2300
Včetně příslušenství:
Venkovní čidlo | ks | 1 |  | 0 |  | 650
Příložné teplotní čidlo | ks | 6 |  | 0 |  | 350
Ponorné teplotní čidlo - ohřev TV | ks | 6 |  | 0 |  | 1100
Prvky poruchové signalizace:
Předprogramovaný programovatelný přístroj poruchové signalizace včetně napájecího zdroje, tlakového čidla, čidla zaplavení, čidla teploty prostoru, čidla teploty topné vody | ks | 1 |  | 0 |  | 18500
Dvoustupňový detektor úniku zemního plynu | ks | 1 |  | 0 |  | 4800
Detektor CO | ks | 1 |  | 0 |  | 4800
Jednotlačítkový ovladač v plastové skříni s hřib. knoflíkem | ks | 1 |  | 0 |  | 350
Houkačka signalizační | ks | 1 |  | 0 |  | 800
Žárovkové svítidlo nástěnné s červeným pruhem 220 V, 50 Hz, pro venkovní prostor | ks | 1 |  | 0 |  | 450
Kvitovací tlačítko 230 V do panelu | ks | 1 |  | 0 |  | 150
Nástěnná rozvaděčová skříň plastová o rozměrech V×Š×Hl =450×350×200 mm, s otevíratelnou čelní deskou, barva šeď sivá, vstupy a výstupy horem, krytí IP 43/20, ochrana odpojením vadné části od zdroje, napěťová soustava 3N+PE, 400 /230 V, 50 Hz, stř, TN – S včetně svorek a kabelových průchodek | ks | 1 |  | 0 |  | 12200
Ostatní montážní a pomocný materiál:
kabelové lišty, rošty | m | 30 |  | 0 |  | 120
kabelové příchytky | ks | 60 |  | 0 |  | 8
šroubky, hmoždinky | ks | 20 |  | 0 |  | 12
zemnící drát 8 mm | m | 5 |  | 0 |  | 30
Spojovací kabely
CYKY 3C×1,5 mm | m | 20 |  | 0 |  | 55
CYKY 3C×2,5 mm | m | 20 |  | 0 |  | 65
CYSY 3C×0,75 mm | m | 40 |  | 0 |  | 50
CYSY 4D×0,75 mm | m | 30 |  | 0 |  | 70
JYTY 2A×1,0 mm | m | 40 |  | 0 |  | 45
Montážní a pomocné práce, předání:
seznámení se se situací | ks | 1 |  | 0 |  | 2800
zhotovení výrobní dokumentace | ks | 1 |  | 0 |  | 14500
montáž, zapojení regulace, seřízení, zprovoznění | ks | 1 |  | 0 |  | 29500
nastavení programu, odzkoušení | ks | 1 |  | 0 |  | 5000
vypracování revizní zprávy | ks | 1 |  | 0 |  | 2500
zaškolení obsluhy | ks | 1 |  | 0 |  | 2500
Výkaz výměr odpovídá stupni projektové dokumentace DPS
- - - K O N E C - - -

## Etapa 2
SOUHRNNÝ VÝKAZ VÝMĚR, DODÁVEK A PRACÍ
soubor:
D1.4 VYTÁPĚNÍ
akce:
Stavební úpravy objektu Sokolovny Černovice Etapa II
ING. JAN ŠPINGL, Boženy Němcové 569, Sezimovo Ústí, 391 01, tel. 608 721 920
vypracoval: Ing. Jan Špingl
položka , popis | měrná jednotka | množství | jednotková cena [Kč] | celková cena [Kč] | poznámka
CELKEM |  |  |  | 0 | bez DPH
(součet přímých "A" a ostatních nákladů "B")
A) PŘÍMÉ NÁKLADY (Rekapitulace) |  |  |  | 0 | bez DPH
STROJOVNA |  |  |  | 0
OTOPNÁ TĚLESA |  |  |  | 0
ARMATURY |  |  |  | 0
ROZVOD POTRUBÍ |  |  |  | 0
IZOLACE TEPELNÉ |  |  |  | 0
DOPLŇKOVÉ KONSTRUKCE A NÁTĚRY |  |  |  | 0
ZPROVOZNĚNÍ A MONTÁŽ |  |  |  | 0
STAVEBNÍ ÚPRAVY |  |  |  | 0
B) OSTATNÍ NÁKLADY (součet) |  |  |  | 0 | bez DPH
projektové práce, inženýring, apod. | kpl | 1 |  | 0
geodetické práce, pasportizace, kalibrace, apod. | kpl | 1 |  | 0
zařízení staveniště | kpl | 1 |  | 0
bourací práce | kpl | 1 |  | 0
poplatky (DIR, pronájem pozemků, apod.) | kpl | 1 |  | 0
ostatní náklady, režie, zkoušky, revize, atd. | kpl | 1 |  | 0
MaR kompletní dodávka a montáž kompletního zařízení,směšovacího uzlu, oživení, kabeláže, čidel, zprovoznění celého systému dle specifikace v TZ a dílenské dokumentace | kpl | 1 |  | 0
1.32
STROJOVNA |  |  |  | 0 | bez DPH
Pozice
Strojovna bude ponechána stávající z etapy I.
OTOPNÁ TĚLESA |  |  |  | 0 | bez DPH
Ocelová desková otopná tělesa (standard) s přípojením ventil kompakt
10/600/500-VK | ks | 2 |  | 0 |  | 2400
21/600/700-VK | ks | 2 |  | 0 |  | 3400
21/600/800-VK | ks | 1 |  | 0 |  | 3550
21/600/1200-VK | ks | 2 |  | 0 |  | 4550
22/400/1800-VK | ks | 2 |  | 0 |  | 5750
22/600/1000-VK | ks | 1 |  | 0 |  | 4500
Ocelová trubková koupelnová tělesa se spodním středovým připojením
KLCM1820×600 | ks | 2 |  | 0 |  | 3600
ARMATURY |  |  |  | 0 | bez DPH
Dvojité rohové regulační šroubení pro otopná tělesa se spodním připojením ventil kompakt, DN15 | ks | 10 |  | 0 |  | 520
Svěrné šroubení pro měděné potrubí vnitřní závit, ventil DN15, trubka 15×1 pro výše uvedenou armaturu | ks | 20 |  | 0 |  | 85
Rohový dvoubodový radiátorový ventil pro otopná tělesa se spodním středovým připojením | ks | 2 |  | 0 |  | 990
Svěrné šroubení pro měděné potrubí vnitřní závit, ventil DN15, trubka 15×1 pro výše uvedenou armaturu | ks | 4 |  | 0 |  | 85
Opěrné pouzdro pro měděné trubky průměr 15 mm | ks | 24 |  | 0 |  | 50
Termostatická hlavice k ventilu s vestavěným čidlem | ks | 12 |  | 0 |  | 550
Růžice bílá pro potrubí dvojitá 15×1 | ks | 12 |  | 0 |  | 50
ROZVOD POTRUBÍ |  |  |  | 0 | bez DPH
Měděné polotvrdé potrubí včetně tvarovek, přechodek, montáže a tlakových zkoušek
Cu15×1 | m | 51.152 |  | 0 |  | 205
Cu18×1 | m | 53.82 |  | 0 |  | 265
Cu22×1 | m | 16.56 |  | 0 |  | 320
IZOLACE TEPELNÉ |  |  |  | 0 | bez DPH
Izolace tepelná návlečnou pěnovou izolací:
tloušťka izolace: 13 mm
pro potrubí Cu15×1 | m | 51.152 |  | 0 |  | 35
pro potrubí Cu18×1 | m | 53.82 |  | 0 |  | 35
tloušťka izolace: 20 mm
pro potrubí Cu22×1 | m | 16.56 |  | 0 |  | 45
DOPLŇKOVÉ KONSTRUKCE A NÁTĚRY |  |  |  | 0 | bez DPH
Kotvicí zařízení pro výše uvedené Měděné potrubí | ks | 1 |  | 0 |  | 1500
Nátěry doplňkových konstrukcí dvojnásobné + základní | ks | 1 |  | 0 |  | 250
ZPROVOZNĚNÍ A MONTÁŽ |  |  |  | 0 | bez DPH
Proplach potrubí | ks | 1 |  | 0 |  | 2800
Napouštění otopné soustavy objektu | ks | 1 |  | 0 |  | 3500
Zkoušky dle ČSN 06 0310 včetně předání protokolů | ks | 1 |  | 0 |  | 5000
Topná zkouška | hod | 24 |  | 0 |  | 180
Hydronické vyregulování | ks | 1 |  | 0 |  | 8000
Dokumentace skutečného provedení stavby | ks | 1 |  | 0 |  | 8300
STAVEBNÍ ÚPRAVY |  |  |  | 0 | bez DPH
Zhotovení prostupů zdivem (dle dispozice – viz výkresová část) | ks | 1 |  | 0 |  | 2500
Zhotovení prostupů zdivem (dle dispozice – viz výkresová část) pro kabely MaR | ks | 1 |  | 0 |  | 300
Kapsy do stěn pro připojení otopných těles | ks | 12 |  | 0 |  | 120
Drážky do stěn pro vedení potrubí | m | 55 |  | 0 |  | 85
Koordinace při kladení nových podlah | ks | 1 |  | 0 |  | 1500
Drážky do stávající části konstrukce podlah | m | 5 |  | 0 |  | 145
Oprava povrchů po prostupech a drážkách | ks | 1 |  | 0 |  | 1800
Výkaz výměr odpovídá stupni projektové dokumentace DPS
- - - K O N E C - - -