## VZT SO01
Akce: Sokolovna Černovice
Poř. číslo | Pozice | Č.pol. dle ceníku ÚRS Praha PSV - 800 - 751 | Výrobek-název | M.j. | Množství | Jednotková cena dodávky | Jednotková cena montáže | Dodávka celkem | Montáž celkem
VZDUCHOTECHNIKA
Použité názvy výrobků jsou referenční standard investora. Navržený systém vzduchotechniky a měření a regulace je optimalizován na tyto výrobky.
Nedílnou součástí tohoto výkazu výměr je výkresová dokumentace a technická zpráva.
V ýkresy:
1. Podzemní podlaží v.č. 4- MP - 442
1. Nadzemní podlaží v.č. 4- MP - 443
2. Nadzemní podlaží v.č. 4- MP - 444
3. Nadzemní podlaží v.č. 4- MP - 445
Řezy 1 až 4 v.č. 4- MP - 446
Řezy 5 až 8 v.č. 4- MP - 447
Řezy 9 až 12 v.č. 4- MP - 448
Řezy 13 až 16 v.č. 4- MP - 449
Ceny dodávek jsou oceněny tzv. "specifikací" - ceněny jsou samostatně nákupní cenou konkrétních nabídek nebo ceníků jednotlivých dodavatelů, ceny montáže jsou dle ceníku ÚRS Praha PSV - 800 - 751
Seznam strojů a zařízení
Upozornění:
Nabízené zařízení je nutno volit tak, aby zajišťovalo požadované výkony
1. ETAPA
|  |  | Zař. 1 – Větrání prostoru sálu, jeviště a přilehlých prostorů |  |  |  |  | 0 | 0
[8 empty] | 0 | 0
1 | 1.1 |  | Vzduchotechnická klimajednotka pro 11 900 m3.hod-1, včetně rotačního rekuperátoru, řídícího modulu,3 řadého přímého výparníku, klapek se servopohony, filtrů | kus | 1 |  |  | 0 | 0
Splnění ErP (Ecodesign) - nařízení EU 1253/2014, platné od 1.1.2016 i 1.1.2018
2 | 1.2 | 75172-1114 | Venkovní kondenzační jednotka chladivo R410A proQch.=14,0 kW, Q.top. 14,0 kW | kus | 3 |  |  | 0 | 0
3 |  | specifikace | Převodník pro komunikaci venkovní jednotky s klimajednotkou | kus | 3 |  |  | 0 | 0
4 |  | 75154-1123 | Rozvody předizolované Cu 13/ 26- vč.konzol,lávek, tepelné izolace a komunikačního kabelu -pro klimajednotku | bm | 45 |  |  | 0 | 0
5 |  | specifikace | Chladivo kg | kg | 16.95 |  |  | 0 | 0
6 |  | specifikace | MaR kompletní dodávka a montáž kompletního zařízení,směšovacího uzlu, oživení, kabeláže, čidel, zprovoznění celého systému dle specifikace v TZ a dílenské dokumentace | kus | 1 |  |  | 0 | 0
7 | 1.3 | 75134-4121 | Kazetový tlumič hluku velikost 400x200-1250 útlumy min dle KM 0053/02.1A | kus | 20 |  |  | 0 | 0
8 | 1.3a | 75134-4121 | Kazetový tlumič hluku velikost 450x200-1500 útlumy min. dle KM 0053/02.1A | kus | 12 |  |  | 0 | 0
9 | 1.3b | 75134-4121 | Kazetový tlumič hluku velikost 500x200-1000 útlumy min. dle KM 0053/02.1A | kus | 9 |  |  | 0 | 0
10 | 1.3c | 75134-4121 | Kazetový tlumič hluku velikost 500x200-500 útlum min. dle KM 0053/02.1A | kus | 9 |  |  | 0 | 0
11 | 1.3d | 75134-4121 | Kazetový tlumič hluku velikost 500x200-1500 útlum min. dle KM 0053/02.1A | kus | 12 |  |  | 0 | 0
12 | 1.4 | 75139-8056 | Protidešťová žaluzie provedení nerez vč.UR do trouby - privedení AISI 304 - | kus | 2 |  |  | 0 | 0
13 | 1.5 | Specifikace | Požární klapka odolnost 90min. čtyřhranná- 710x900 - ruční , teplotní a se servopohonem 230 V, s koncovým spínačem (ZAVŘENO), ovládání na straně 900 | kus | 1 |  |  | 0 | 0
14 | 1.6 | Specifikace | Požární klapka odolnost 90min. čtyřhranná, 1120x500 - ruční , teplotní a se servopohonem 230 V, s koncovým spínačem (ZAVŘENO), ovládání na straně 500 | kus | 1 |  |  | 0 | 0
14 | 1.7 | Specifikace | Požární klapka odolnost 90min. čtyřhranná, 1000x630 - ruční , teplotní a se servopohonem 230 V, s koncovým spínačem (ZAVŘENO), ovládání na straně 630 | kus | 1 |  |  | 0 | 0
16 | 2019-08-01 | 75132-2224 | Velkoobjemová přívodní vyúsť s tepelnou patronou Bure TC 400 | kus | 6 |  |  | 0 | 0
17 | 1.9a | 75151-4612 | Regulační klapka těsná 250x200 ruční, ovládání na straně 200 | kus | 1 |  |  | 0 | 0
18 | 1.9 | 75151-4612 | Regulační klapka těsná 280x250 ruční ovládání na straně 250 | kus | 1 |  |  | 0 | 0
19 | 1.10 | 75151-4612 | Regulační klapka těsná 280x200 ruční ovládání na straně 200 | kus | 1 |  |  | 0 | 0
20 | 1.11 | 75151-4613 | Regulační klapka těsná 315x355 ruční ovládání na straně 355 | kus | 1 |  |  | 0 | 0
21 | 1.12 | 75151-4613 | Regulační klapka těsná 450x400 ruční ovládání na straně 400 | kus | 1 |  |  | 0 | 0
22 | 1.13 | 75151-4614 | Regulační klapka těsná 500x400 ruční ovládání na straně 400 | kus | 1 |  |  | 0 | 0
23 | 1.13a | 75151-4615 | Regulační klapka těsná 800x280 ruční ovládání na straně 280 | kus | 1 |  |  | 0 | 0
24 | 1.13b | 75151-4615 | Regulační klapka těsná 500x500 ruční ovládání na straně 500 | kus | 1 |  |  | 0 | 0
[8 empty] | 0 | 0
25 | 1.14 | 45151-4679 | Regulační klapka kruhová těsná Ø160 -ruční | kus | 1 |  |  | 0 | 0
26 | 1.15 | 45151-4679 | Regulační klapka kruhová těsná Ø200 -ruční | kus | 4 |  |  | 0 | 0
27 | 1.16 |  | Neobsazeno |  |  |  |  | 0 | 0
28 | 1.17 | 45151-4680 | Regulační klapka kruhová těsná Ø250 -ruční | kus | 3 |  |  | 0 | 0
29 | 1.18 | 45151-4680 | Regulační klapka kruhová těsná Ø280 -ruční | kus | 1 |  |  | 0 | 0
|  |  |  | kus |  |  |  | 0 | 0
30 | 1.19 | 75131-1011 | Vyústka nastavitelná dvouřadá -400x140 - s regulací R1 | kus | 14 |  |  | 0 | 0
31 | 1.20 | 75131-1011 | Vyústka nastavitelná dvouřadá -400x200 - s regulací R1 | kus | 3 |  |  | 0 | 0
32 | 1.21 | 75131-1011 | Vyústka nastavitelná jednořadá -400x140 - s regulací R1 | kus | 7 |  |  | 0 | 0
33 | 1.22 | 75131-1011 | Vyústka nastavitelná jednořadá -400x200 - s regulací R1 | kus | 3 |  |  | 0 | 0
34 | 1.23 | 75131-1011 | Vyústka nastavitelná dvouřadá -280x100 - s regulací R1 | kus | 1 |  |  | 0 | 0
35 | 1.24 | 75131-1011 | Vyústka nastavitelná jednořadá -280x100 - s regulací R1 | kus | 3 |  |  | 0 | 0
36 | 1.25 | 75131-1011 | Vyústka nastavitelná na kruhové potrubí dvouřadá -825x85/ na potrubí D 250/s regulací R1 | kus | 6 |  |  | 0 | 0
37 | 1.26 | 75131-1011 | Vyústka nastavitelná na kruhové potrubí dvouřadá -525x85/ na potrubí D 200/s regulací R1 | kus | 3 |  |  | 0 | 0
38 | 1.27 | 75131-1011 | Vyústka nastavitelná na kruhové potrubí jednořadá -525x85/ na potrubí 200/s regulací R1 | kus | 9 |  |  | 0 | 0
39 | 1.28 | 75131-1011 | Vyústka nastavitelná na kruhové potrubí jednořadá -225x85/ na potrubí 160/s regulací R1 | kus | 1 |  |  | 0 | 0
|  |  |  | kus |  |  |  | 0 | 0
40 | 1.30 | 75139-8025 | Stěnová mřížka listy 20-500x1120-UR, skryté upevnění , délka listu 500 | kus | 2 |  |  | 0 | 0
|  |  |  | kus |  |  |  | 0 | 0
|  |  | Vzduchotechnické potrubí z pozinkovaného plechu čtyřhranné s přírubami sk.I dle KM 12 0403 |  |  |  |  | 0 | 0
41 |  | 75151-1003 | přes 0,03 m2 do 0,07 m2 | bm | 22.6 |  |  | 0 | 0
42 |  | 75151-1004 | přes 0,07 m2 do 013 m2 | bm | 46.1 |  |  | 0 | 0
43 |  | 75151-1005 | přes 0,13 m2 do 0,28 m2 | bm | 35.5 |  |  | 0 | 0
44 |  | 75151-1023 | přes 0,28 m2 do 0,50 m2 | bm | 7 |  |  | 0 | 0
45 |  | 75151-1024 | přes 0,50 m2 do 0,79 m2 | bm | 17.6 |  |  | 0 | 0
46 |  | 75151-1025 | přes 0,79 m2 do 1,13 m2 | bm | 23 |  |  | 0 | 0
[8 empty] | 0 | 0
|  |  | Vzduchotechnické potrubí z AKV plechu čtyřhranné s přírubami sk.I Atyp dle KM 12 0403 |  |  |  |  | 0 | 0
47 |  | Specifikace | přes 0,79 m2 do 1,13 m2 | bm | 5 |  |  | 0 | 0
[8 empty] | 0 | 0
|  |  | Vzduchotechnické potrubí z pozinkovaného plechu kruhové, spirálně vinuté, bez přírub sk.I dle KM 12 0301 do průměru |  |  |  |  | 0 | 0
48 |  | 75151-0042 | přes 100 do 200 mm | bm | 93.5 |  |  | 0 | 0
49 |  | 75151-0043 | přes 200 do 300 mm | bm | 87.4 |  |  | 0 | 0
50 |  | 75151-0044 | přes 300 do 400 mm | bm | 6 |  |  | 0 | 0
[8 empty] | 0 | 0
51 |  | specifikace | Požární izolace s odolností EI 30 minut | m2 | 465 |  |  | 0 | 0
[8 empty] | 0 | 0
52 |  |  | Tepelná izolace s Al polepem s=40 mm ( potrubní rozvody ve strojovně VZT) | m2 | 55 |  |  | 0 | 0
[8 empty] | 0 | 0
53 |  |  | Tepelná izolace s Al polepem s=20 mm ( potrubní rozvody pod SDK obkladem) | m2 | 30 |  |  | 0 | 0
[8 empty] | 0 | 0
|  |  | Požární ochrana vzduchotechnického potrubí, prostupy kruhového potrubí stropem, průměr potrubí |  |  |  |  | 0 | 0
54 |  | 75158-1356 | přes 100 do 200 mm | kus | 2 |  |  | 0 | 0
55 |  | 75158-1357 | přes 200 do 300 mm | kus | 4 |  |  | 0 | 0
56 |  | 75158-1358 | přes 300 do 400 mm | kus | 6 |  |  | 0 | 0
[8 empty] | 0 | 0
|  |  | Požární ochrana vzduchotechnického potrubí, prostupy čtyřhranného potrubí stropem, průřez potrubí |  |  |  |  | 0 | 0
57 |  | 75158-1314 | přes 0,07 do 0,13 mm | kus | 3 |  |  | 0 | 0
58 |  | 75158-1315 | přes 0,13 do 0,28 mm | kus | 2 |  |  | 0 | 0
[8 empty] | 0 | 0
59 |  | Specifikace | Montážní materiál | kg | 150 |  |  | 0 | 0
60 |  | Specifikace | Spojovací a těsnící materiál | kg | 45 |  |  | 0 | 0
[8 empty] | 0 | 0
|  |  | Celkem |  |  |  |  | 0 | 0
|  |  | Zař. 2 – Větrání kluboven a přilehlých prostorů |  |  |  |  | 0 | 0
[8 empty] | 0 | 0
61 | 2.1 | specifikace | Vzduchotechnická klimajednotka pro 5300/ 5500 m3.hod-1, včetně deskového rekuperátoru, řídícího modulu,2 řadého přímého výparníku, klapek se servopohony, filtrů | kus | 1 |  |  | 0 | 0
Splnění ErP (Ecodesign) - nařízení EU 1253/2014, platné od 1.1.2016 i 1.1.2018
62 | 2.2 | 75172-1113 | Venkovní kondenzační jednotka chladivo R410A , Qch.=10,0 kW, Q.top. 10,0 kW | kus | 2 |  |  | 0 | 0
63 |  |  | Převodník pro komunikaci venkovní jednotky s klimajednotkou | kus | 2 |  |  | 0 | 0
64 |  | 75154-1123 | Rozvody předizolované Cu 10/ 16- vč.konzol,lávek, tepelné izolace a komunikačního kabelu -pro klimajednotku | bm | 30 |  |  | 0 | 0
65 |  |  | Chladivo kg | kg | 10.7 |  |  | 0 | 0
66 |  |  | MaR kompletní dodávka a montáž kompletního zařízení,směšovacího uzlu, oživení, kabeláže, čidel, zprovoznění celého systému dle specifikace v TZ a dílenské dokumentace | kus | 1 |  |  | 0 | 0
[8 empty] | 0 | 0
67 | 2.3 | 75172-1111 | Klimatizační jednotka venkovní chladivo R 410A Qchl./top. - 9,0/ 10,4 kW | kus | 1 |  |  | 0 | 0
68 | 2.4 | 75171-1114 | Klimatizační jednotka nástěnná vnitřní , Qchl./Q.top. - 3,5/4,2 kW | kus | 1 |  |  | 0 | 0
69 | 2.4a | 75171-1114 | Klimatizační jednotka nástěnná vnitřní , Qchl./Q.top. - 4,5/5,2 kW | kus | 1 |  |  | 0 | 0
70 |  | 75154-1123 | Rozvody Cu vč.konzol,lávek,tepelné izolace a komunikačního kabelu -pro klimajednotku | bm | 40 |  |  | 0 | 0
71 |  |  | Chladivo kg | kg | 4.72 |  |  | 0 | 0
[8 empty] | 0 | 0
72 | 2.5 | 75134-4121 | Kazetový tlumič hluku velikost 400x200-1500 útlum mim. dle KM 0053/02.1A | kus | 6 |  |  | 0 | 0
73 | 2.6 | 75134-4121 | Kazetový tlumič hluku velikost 500x200-1000 útlum mim. dle KM 0053/02.1A | kus | 5 |  |  | 0 | 0
74 | 2.6a | 75134-4121 | Kazetový tlumič hluku velikost 500x200-500 útlum mim. dle KM 0053/02.1A | kus | 5 |  |  | 0 | 0
[8 empty] | 0 | 0
75 | 2.7 | specifikace | Požární klapka odolnost 90min. čtyřhranná,710x355 - ruční , teplotní a se servopohonem 230 V, s koncovým spínačem (ZAVŘENO), ovládání na straně 900 | kus | 1 |  |  | 0 | 0
76 | 2.8 | specifikace | Požární klapka odolnost 90min. čtyřhranná, 1000x500 . - ruční , teplotní a se servopohonem 230 V, s koncovým spínačem (ZAVŘENO), ovládání na straně 900 | kus | 1 |  |  | 0 | 0
77 | 2.9 | specifikace | Požární klapka odolnost 90min. čtyřhranná, 500x500 . - ruční , teplotní a se servopohonem 230 V, s koncovým spínačem (ZAVŘENO), ovládání na straně 900 | kus | 1 |  |  | 0 | 0
78 | 2.10 | specifikace | Požární klapka odolnost 90min. čtyřhranná, 250x200/375 -ovládání na straně 200 | kus | 2 |  |  | 0 | 0
79
80 | 2.11 | 75151-4612 | Regulační klapka těsná ruční 250x200 ovládání na straně 200 | kus | 2 |  |  | 0 | 0
81 | 2.12 | 75151-4613 | Regulační klapka těsná ruční 315x200 ovládání na straně 200 | kus | 2 |  |  | 0 | 0
82 | 2.13 | 75151-4613 | Regulační klapka těsná ruční 500x250 ovládání na straně 250 | kus | 1 |  |  | 0 | 0
83 | 2.13a | 75151-4613 | Regulační klapka těsná ruční 400x250 ovládání na straně 250 | kus | 1 |  |  | 0 | 0
84 | 2.13b | 75151-4612 | Regulační klapka těsná ruční 200x250 ovládání na straně 250 | kus | 1 |  |  | 0 | 0
85 | 2.14 | 75131-1011 | Vyústka nastavitelná dvouřadá -400x140 - s regulací R1 | kus | 12 |  |  | 0 | 0
86 | 2.15 | 75131-1011 | Vyústka nastavitelná dvouřadá -4560x200 - s regulací R1 | kus | 5 |  |  | 0 | 0
87 | 2.16 | 75131-1011 | Vyústka nastavitelná jednořadá -400x140 - s regulací R1 | kus | 6 |  |  | 0 | 0
88 | 2.17 | 75131-1011 | Vyústka nastavitelná jednořadá -560x200 - s regulací R1 | kus | 5 |  |  | 0 | 0
89 | 2.18 | 75131-1011 | Vyústka nastavitelná na kruhové potrubí dvouřadá-325x85/na potrubí 200/s regulací R1 | kus | 2 |  |  | 0 | 0
90 | 2.19 | 75131-1011 | Vyústka nastavitelná na kruhové potrubí dvouřadá -525x85 na potrubí 200/ s regulací R1 - | kus | 3 |  |  | 0 | 0
91 | 2.20 | 75131-1011 | Vyústka nastavitelná na kruhové potrubí jednořadá -325x85 na potrubí 200/s regulací R1 | kus | 5 |  |  | 0 | 0
92 | 2.21 | specifikace | Odlučovač tuku GTL 400x 200 , vertikální | kus | 5 |  |  | 0 | 0
93 | 2.22 | 75139-8022 | Stěnová mřížka listy 20-300x200-UR, skryté upevnění | kus | 2 |  |  | 0 | 0
94 | 2.23 | specifikace | Protipožární mřížka Batr EW 60 300x200 | kus | 1 |  |  | 0 | 0
94a | 2.24 | 75137-7011 | Kuchyňská digestoř horní vývod vestavěná | kus | 1 |  |  | 0 | 0
[8 empty] | 0 | 0
|  |  | Vzduchotechnické potrubí z pozinkovaného plechu čtyřhranné s přírubami sk.I dle KM 12 0403 |  |  |  |  | 0 | 0
95 |  | 75151-1003 | přes 0,03 m2 do 0,07 m2 | bm | 35.8 |  |  | 0 | 0
96 |  | 75151-1004 | přes 0,07 m2 do 013 m2 | bm | 27.3 |  |  | 0 | 0
97 |  | 75151-1005 | přes 0,13 m2 do 0,28 m2 | bm | 45.9 |  |  | 0 | 0
98 |  | 75151-1023 | přes 0,28 m2 do 0,50 m2 | bm | 7.5 |  |  | 0 | 0
99 |  | 75151-1024 | přes 0,50 m2 do 0,79 m2 | bm | 5.7 |  |  | 0 | 0
[8 empty] | 0 | 0
|  |  | Vzduchotechnické potrubí z pozinkovaného plechu kruhové, spirálně vinuté, bez přírub sk.I dle KM 12 0301 do průměru |  |  |  |  | 0 | 0
100 |  | 75151-0042 | přes 100 do 200 mm | bm | 40.9 |  |  | 0 | 0
101 |  | 75151-0043 | přes 200 do 300 mm | bm | 7 |  |  | 0 | 0
[8 empty] | 0 | 0
102 |  | specifikace | Požární izolace s odolností EI 30 minut (potrubní rozvody v technické místnosti UT a výfuku vzduchu na střechu) | m2 | 115 |  |  | 0 | 0
[8 empty] | 0 | 0
103 |  |  | Tepelná izolace s Al polepem s=40 mm ( potrubní rozvody ve strojovně VZT) | m2 | 40 |  |  | 0 | 0
[8 empty] | 0 | 0
104 |  |  | Tepelná izolace s Al polepem s=20 mm ( potrubní rozvody pod SDK obkladem) | m2 | 168 |  |  | 0 | 0
[8 empty] | 0 | 0
|  |  | Požární ochrana vzduchotechnického potrubí, prostupy čtyřhranného potrubí stropem, průřez potrubí |  |  |  |  | 0 | 0
105 |  | 75158-1315 | přes 0,13 do 0,28 mm | kus | 2 |  |  | 0 | 0
[8 empty] | 0 | 0
106 |  | Specifikace | Montážní materiál | kg | 100 |  |  | 0 | 0
107 |  | Specifikace | Spojovací a těsnící materiál | kg | 25 |  |  | 0 | 0
[8 empty] | 0 | 0
|  |  | Celkem |  |  |  |  | 0 | 0
|  |  | Zař. 4 Větrání společných sociálních zařízení |  |  |  |  | 0 | 0
[8 empty] | 0 | 0
108 | 4.1 | 75113-3012 | Diagonální ventilátor s doběhem pro Qv=430 m3.hod-1 vč. spon a zpětné klapky | kus | 1 |  |  | 0 | 0
109 | 4.2 | 75113-3012 | Diagonální ventilátor s doběhem pro Qv=320 m3.hod-1 vč. spon a zpětné klapky | kus | 1 |  |  | 0 | 0
110 | 4.3 | 75113-3012 | Diagonální ventilátor s doběhem pro Qv=315 m3.hod-1 vč. spon a zpětné klapky | kus | 1 |  |  | 0 | 0
|  |  |  | kus |  |  |  | 0 | 0
111 | 4.4 | 75151-4777 | Výfuková hlavice střešní 250 | kus | 1 |  |  | 0 | 0
112 | 4.5 | 75131-1011 | Vyústka nastavitelná jednořadá -200x80 -s regulací R1 | kus | 8 |  |  | 0 | 0
113 | 4.6 | 75132-2012 | Talířový ventil odvodní plastový 125, vč.mont. kroužku | kus | 11 |  |  | 0 | 0
114 |  | 75153-7012 | Flexohadice Al folie MI 127 bm | bm | 11 |  |  | 0 | 0
115 | 4.7 | 75132-2012 | Talířový ventil odvodní plastový 160, vč.mont. Kroužku | kus | 2 |  |  | 0 | 0
116 |  | 75153-7012 | Flexohadice Al folie MI 160 bm | bm | 2 |  |  | 0 | 0
117 | 4.8 | 75139-8021 | Stěnová mřížka listy 20-200x100-UR, skryté upevnění | kus | 4 |  |  | 0 | 0
118 | 4.9 | 75139-8021 | Stěnová mřížka listy 20-300x100-UR, skryté upevnění | kus | 4 |  |  | 0 | 0
[8 empty] | 0 | 0
|  |  | Vzduchotechnické potrubí z pozinkovaného plechu kruhové, spirálně vinuté, bez přírub sk.I dle KM 12 0301 do průměru |  |  |  |  | 0 | 0
119 |  | 75151-0042 | přes 100 do 200 mm | bm | 59 |  |  | 0 | 0
120 |  | 75151-0043 | přes 200 do 300 mm | bm | 6 |  |  | 0 | 0
[8 empty] | 0 | 0
121 |  | specifikace | Požární izolace s odolností EI 30 minut | m2 | 8 |  |  | 0 | 0
[8 empty] | 0 | 0
|  |  | Požární ochrana vzduchotechnického potrubí, prostupy kruhového potrubí stropem, průměr potrubí |  |  |  |  | 0 | 0
122 |  | 75158-1357 | přes 200 do 300 mm | kus | 1 |  |  | 0 | 0
[8 empty] | 0 | 0
123 |  | Specifikace | Montážní materiál | kg | 15 |  |  | 0 | 0
124 |  | Specifikace | Spojovací a těsnící materiál | kg | 5 |  |  | 0 | 0
[8 empty] | 0 | 0
|  |  | Celkem |  |  |  |  | 0 | 0
|  |  | Zař. 5 Větrání výtahové šachty |  |  |  |  | 0 | 0
[8 empty] | 0 | 0
125a | 5.1 | 75151-4776 | Výfuková hlavice střešní 200 | kus | 1 |  |  | 0 | 0
125b | 5.2 | 75139-8012 | Krycí mřížka na potrub ís přírubou kruhová D 200 | kus | 1 |  |  | 0 | 0
[8 empty] | 0 | 0
|  |  | Vzduchotechnické potrubí z pozinkovaného plechu kruhové, spirálně vinuté, bez přírub sk.I dle KM 12 0301 do průměru |  |  |  |  | 0 | 0
125c |  | 75151-0042 | přes 100 do 200 mm | bm | 9 |  |  | 0 | 0
[8 empty] | 0 | 0
125d |  | Specifikace | Tepelná izolace samolepící s=10 mm ( potrubní rozvody pod podlahou) | m2 | 6 |  |  | 0 | 0
[8 empty] | 0 | 0
|  |  | Celkem |  |  |  |  | 0 | 0
|  |  | Ostatní : |  |  |  |  | 0 | 0
[8 empty] | 0 | 0
125 |  |  | Doprava |  | 1 |  |  | 0 | 0
126 |  |  | Zdvihací mechanismy |  | 1 |  |  | 0 | 0
127 |  |  | Zaregulování |  | 1 |  |  | 0 | 0
[8 empty] | 0 | 0
|  |  | Celkem |  |  |  |  | 0 | 0
REKAPITULACE
|  |  | Zařízení č.1 |  |  |  |  | 0 | 0
|  |  | Zařízení č.2 |  |  |  |  | 0 | 0
|  |  | Zařízení č.4 |  |  |  |  | 0 | 0
|  |  | Zařízení č.5 |  |  |  |  | 0 | 0
|  |  | Ostatní |  |  |  |  | 0 | 0
|  |  | Celkem ETAPA 1 |  |  |  |  | 0 | 0
2. ETAPA
|  |  | Zař. 3 – Větrání šaten pro sportovce a přilehlých prostorů |  |  |  |  | 0 | 0
[8 empty] | 0 | 0
128 | 3.1 | specifikace | Kompaktní klimajednotka velikost 2500 pro - 2 300/ 2 300 m3. hod-1, vč. deskového rekuperátoru, přímého výparníku, elektrického dohřívače, klapek, filtrů a elementů regulace, sestavení jednotky na místě- viz - konfigurace viz PP | 1 | 1 |  |  | 0 | 0
Splnění ErP (Ecodesign) - nařízení EU 1253/2014, platné od 1.1.2016 i 1.1.2018
129 |  |  | MaR kompletní dodávka a montáž kompletního zařízení,směšovacího uzlu, oživení, kabeláže, čidel, zprovoznění celého systému dle specifikace v TZ a dílenské dokumentace | 1 | 1 |  |  | 0 | 0
[8 empty] | 0 | 0
130 | 3.2 | 75172-1112 | Venkovní kondenzační jednotka chladivo R410A Qch.=10,0 kW, Q.top. 10,0 kW | kus | 1 |  |  | 0 | 0
131 |  |  | Převodník pro komunikaci venkovní jednotky s klimajednotkou | kus | 1 |  |  | 0 | 0
132 |  | 75154-1121 | Rozvody předizolované Cu 6/ 10 - vč.konzol,lávek, tepelné izolace a komunikačního kabelu -pro klimajednotku | bm | 12 |  |  | 0 | 0
133 |  |  | Chladivo kg | kg | 2 |  |  | 0 | 0
[8 empty] | 0 | 0
134 | 3.3 | 75172-1111 | Klimatizační jednotka venkovní Qchl./top. - 9,0/ 10,4 kW | kus | 1 |  |  | 0 | 0
135 | 3.4 | 75171-1114 | Klimatizační jednotka nástěnná vnitřní CS-Z42TKEW , Qchl./Q.top. - 4,5/ 5,2 kW | kus | 1 |  |  | 0 | 0
136 |  | 75154-1121 | Rozvody Cu vč.konzol,lávek,tepelné izolace a komunikačního kabelu -pro klimajednotku | bm | 20 |  |  | 0 | 0
137 |  | specifikace | Chladivo kg | kg | 1.87 |  |  | 0 | 0
[8 empty] | 0 | 0
138 | 3.5 | 75134-4121 | Kazetový tlumič hluku velikost 500x200-1500 útlum min. dle KM 0053/02.1A | kus | 4 |  |  | 0 | 0
139 | 3.6 | 75134-4121 | Kazetový tlumič hluku velikost 500x200-1250 útlum min. dle KM 0053/02.1A | kus | 2 |  |  | 0 | 0
140 | 3.6a | 75134-4121 | Kazetový tlumič hluku velikost 500x200-1000 útlum min. dle KM 0053/02.1A | kus | 2 |  |  | 0 | 0
141 | 3.7 | 45151-4680 | Regulační klapka kruhová těsná Ø225 -ruční | kus | 2 |  |  | 0 | 0
142 | 3.8 | 45151-4680 | Regulační klapka kruhová těsná Ø280 -ruční | kus | 2 |  |  | 0 | 0
143 | 3.9 | 75131-1011 | Vyústka nastavitelná dvouřadá -400x140 -s regulací R1 | kus | 7 |  |  | 0 | 0
144 | 3.9a | 75131-1011 | Vyústka nastavitelná dvouřadá -280x140 -s regulací R1 | kus | 6 |  |  | 0 | 0
145 | 3.10 | 75131-1011 | Vyústka nastavitelná jednořadá -400x140 -s regulací R1 | kus | 7 |  |  | 0 | 0
146 | 3.10a | 75131-1011 | Vyústka nastavitelná jednořadá -280x140 -s regulací R1 | kus | 4 |  |  | 0 | 0
147 | 3.10b | 75131-1011 | Vyústka nastavitelná jednořadá -200x80 -s regulací R1 | kus | 2 |  |  | 0 | 0
148 | 3.11 | 75151-4779 | Výfuková hlavice VHO 400 | kus | 2 |  |  | 0 | 0
149 | 3.12 | 75139-8021 | Stěnová mřížka listy 20-200x100-UR, skryté upevnění | kus | 4 |  |  | 0 | 0
|  |  |  | kus |  |  |  | 0 | 0
|  |  | Vzduchotechnické potrubí z pozinkovaného plechu čtyřhranné s přírubami sk.I dle KM 12 0403 |  |  |  |  | 0 | 0
150 |  | 75151-1003 | přes 0,03 m2 do 0,07 m2 | bm | 3 |  |  | 0 | 0
151 |  | 75151-1022 | přes 0,13 m2 do 0,28 m2 | bm | 14 |  |  | 0 | 0
[8 empty] | 0 | 0
|  |  | Vzduchotechnické potrubí z pozinkovaného plechu kruhové, spirálně vinuté, bez přírub sk.I dle KM 12 0301 do průměru |  |  |  |  | 0 | 0
152 |  | 75151-0042 | přes 100 do 200 mm | bm | 35.6 |  |  | 0 | 0
153 |  | 75151-0043 | přes 200 do 300 mm | bm | 55 |  |  | 0 | 0
[8 empty] | 0 | 0
154 |  | specifikace | Montážní materiál pro zhotovení nosné konstrukce pod klimajednotku viz výkres | kg | 50 |  |  | 0 | 0
[8 empty] | 0 | 0
155 |  | specifikace | Požární izolace s odolností EI 30 minut | m2 | 61 |  |  | 0 | 0
[8 empty] | 0 | 0
156 |  | specifikace | Tepelná izolace s Al polepem s=20 mm ( potrubní rozvody pod SDK obkladem) | m2 | 42 |  |  | 0 | 0
[8 empty] | 0 | 0
|  |  | Požární ochrana vzduchotechnického potrubí, prostupy kruhového potrubí stropem, průměr potrubí |  |  |  |  | 0 | 0
157 |  | 75158-1357 | přes 200 do 300 mm | kus | 4 |  |  | 0 | 0
[8 empty] | 0 | 0
158 |  | Specifikace | Montážní materiál | kg | 30 |  |  | 0 | 0
159 |  | Specifikace | Spojovací a těsnící materiál | kg | 5 |  |  | 0 | 0
[8 empty] | 0 | 0
|  |  | Celkem |  |  |  |  | 0 | 0
|  |  | Ostatní : |  |  |  |  | 0 | 0
[8 empty] | 0 | 0
160 |  |  | Doprava | kpl | 1 |  |  | 0 | 0
161 |  |  | Zaregulování | kpl | 1 |  |  | 0 | 0
[8 empty] | 0 | 0
|  |  | Celkem |  |  |  |  | 0 | 0
REKAPITULACE
|  |  | Zařízení č.3 |  |  |  |  | 0 | 0
|  |  | Ostatní |  |  |  |  | 0 | 0
|  |  | Celkem : ETAPA 2 |  |  |  |  | 0 | 0
[8 empty] | 0 | 0
Poznámka : |  |  | Vyplňujte jednotkové ceny modrých buněk !