## STROJOVNA
|  | VÝKAZ VÝMĚR | STROJOVNA
STAVBA |  | modernizace zdroje tepla ZŠ a MŠ Košetice |  |  |  |  | DATUM | 2021-02-01
č. | zn. | popis | typ | MJ | množství celkem | cena jedn. | cena celkem | pozn.
POTRUBÍ
1 |  | litina DN250 | úprava trasy | m | 5 |  | 0 | kanalizace
2 |  | PPR 40x6,7 (DN25) | vč.fitinků a kotv. | m | 4 |  | 0 | TV
3 |  | PPR 50x8,3 (DN32) | vč.fitinků a kotv. | m | 12 |  | 0 | TV
4 |  | PPR 75x4,5 (DN65) | vč.fitinků a kotv. | m | 8 |  | 0 | primár
5 |  | PPR 110x6,6 (DN80) | vč.fitinků a kotv. | m | 12 |  | 0 | primár
6 |  | DN15 | vč.fitinků a kotv. | m | 8 |  | 0 | ocel
7 |  | DN20 | vč.fitinků a kotv. | m | 1 |  | 0 | ocel
8 |  | DN25 | vč.fitinků a kotv. | m | 36 |  | 0 | ocel
9 |  | DN32 | vč.fitinků a kotv. | m | 16 |  | 0 | ocel
10 |  | DN40 | vč.fitinků a kotv. | m | 4 |  | 0 | ocel
11 |  | DN50 | vč.fitinků a kotv. | m | 45 |  | 0 | ocel
12 |  | DN80 | vč.fitinků a kotv. | m | 10 |  | 0 | ocel
IZOLACE A POVRCHOVÁ ÚPRAVA
13 |  | pro PPR 75 | tl.25 | m | 8 |  | 0 | synt.kaučuk
14 |  | pro PPR 110 | tl.25 | m | 12 |  | 0 | synt.kaučuk
15 |  | pro PPR40 | tl.25 | m | 4 |  | 0 | MIV s Al.fólií
16 |  | pro PPR50 | tl.25 | m | 12 |  | 0 | MIV s Al.fólií
17 |  | pro DN15 | tl.25 | m | 8 |  | 0 | MIV s Al.fólií
18 |  | pro DN20 | tl.25 | m | 1 |  | 0 | MIV s Al.fólií
19 |  | pro DN25 | tl.30 | m | 36 |  | 0 | MIV s Al.fólií
20 |  | pro DN32 | tl.30 | m | 16 |  | 0 | MIV s Al.fólií
21 |  | pro DN40 | tl.40 | m | 4 |  | 0 | MIV s Al.fólií
22 |  | pro DN50 | tl.40 | m | 45 |  | 0 | MIV s Al.fólií
23 |  | pro DN80 | tl.40 | m | 10 |  | 0 | MIV s Al.fólií
24 |  | nátěry synt.potrubí do DN50 |  | m | 110 |  | 0 | 1x základ;2x barva
25 |  | nátěry synt.potrubí do DN100 |  | m | 10 |  | 0 | 1x základ;2x barva
ARMATURY
26 | VK | vypouštěcí kohout | DN15 | ks | 31 |  | 0
27 | KK | kulový kohout | DN25 | ks | 33 |  | 0
28 | KK | kulový kohout - pro TV | DN25 | ks | 2 |  | 0
29 | KK | kulový kohout - pro primár | DN25 | ks | 2 |  | 0
30 | KK | kulový kohout | DN32 | ks | 10 |  | 0
31 | KK | kulový kohout - pro TV | DN32 | ks | 7 |  | 0
32 | KK | kulový kohout | DN50 | ks | 20 |  | 0
33 | UK | uzavírací klapka | DN80 | ks | 2 |  | 0 | vč. protipřírub
34 | UK | uzavírací klapka - pro primár | DN65 | ks | 6 |  | 0 | vč. protipřírub
35 | UK | uzavírací klapka - pro primár | DN80 | ks | 1 |  | 0 | vč. protipřírub
36 | ZK | zpětná klapka | DN25 | ks | 4 |  | 0
37 |  | zpětná klapka - pro TV | DN25 | ks | 1 |  | 0
38 | ZK | zpětná klapka | DN32 | ks | 2 |  | 0
39 |  | zpětná klapka - pro TV | DN32 |  | 1 |  | 0
40 | ZK | zpětná klapka | DN50 | ks | 4 |  | 0
41 | ZK | zpětná klapka - pro primár | DN65 | ks | 2 |  | 0
42 | F | filtr | DN50 | ks | 2 |  | 0
43 | F | filtr - pro primár | DN65 | ks | 2 |  | 0
44 | PV | pojistný ventil | DN15, 3,0 bar | ks | 3 |  | 0
45 | PV | pojistný ventil | DN15, 4,0 bar | ks | 2 |  | 0
46 | PV | pojistný ventil | DN15, 6,0 bar | ks | 1 |  | 0
47 | MW1 | směšovací třícestný ventil termostatický pro TV | DN32 | ks | 1 |  | 0 | 40-60°C
48 | VW1 | přepínací 3V | DN50 | ks | 1 |  | 0 | pohon 230V/2bod
49 | MV1.X | směšovací třícestný ventil vč.pohonu | DN25; Kvs=8 | ks | 6 |  | 0 | pohon 24V;0..10V
50 | MV1.1 | směšovací třícestný ventil vč.pohonu | DN40; Kvs=25 | ks | 1 |  | 0 | pohon 24V;0..10V
51 |  | aut. odvzdušňovací ventil |  | ks | 30 |  | 0 | počet upravit dle spádování
ČERPADLA
52 | PC1,2 | čerpadlo sekundár | 8,6m3/h; 20 kPa | ks | 2 |  | 0
53 | PC1.1 | okruh stará budova | 5,1m3/h; 40 kPa | ks | 1 |  | 0
54 | PC1.2 | okruh šatny 1NP | 1,3m3/h; 30 kPa | ks | 1 |  | 0
55 | PC1.3 | okruh šatny 2NP | 1,3m3/h; 30 kPa | ks | 1 |  | 0
56 | PC1.4 | okruh MŠ 2NP | 1,7m3/h; 35 kPa | ks | 1 |  | 0
57 | PC1.5 | okruh MŠ 1NP | 1,7m3/h; 35 kPa | ks | 1 |  | 0
58 | PC1.6 | okruh nová b. S | 1,9m3/h; 40 kPa | ks | 1 |  | 0
59 | PC1.7 | okruh nová b. J | 1,7m3/h; 35 kPa | ks | 1 |  | 0
60 | PW2 | cirkulace TV | 1,6m3/h;7 kPa | ks | 1 |  | 0
61 | PB1,2 | čerpadlo primár | 18m3/h; 85 kPa | ks | 2 |  | 0
ELEKTRO - ROZVÁDĚČE
62 |  | Elekrtoměrový rozvádě pro nepřímé měření jištění 200A MTP 200/5, zapuštěné provedení s požární odolností dle PBŘ (viz.v.č.05) |  | ks | 1 |  | 0
63 |  | Rozváděč kotelny RK(viz.v.č.06) |  | ks | 1 |  | 0
64 |  | Hlavní ochranná přípojnice HOP |  | ks | 1 |  | 0
ELEKTRO - KABELY
65 |  | Kabel 1-CYKY J 3x2,5mm2 |  | m | 80 |  | 0
66 |  | Kabel 1-CYKY J 3x1,5mm2 |  | m | 40 |  | 0
67 |  | Kabel 1-CYKY O 3x1,5mm2 |  | m | 10 |  | 0
68 |  | Kabel 1-CYKY J 5x2,5mm2 |  | m | 40 |  | 0
69 |  | Kabel 1-CYKY J 5x16mm2 |  | m | 20 |  | 0
70 |  | Kabel 1-CYKY J 5x25mm2 |  | m | 20 |  | 0
71 |  | Kabel 1-CYKY J 4x120mm2 - uloženo v mechanicky odolné, nerozebiratelné trubce, nebo v drážce pod omítkou |  | m | 40 |  | 0
72 |  | Kabel 1-CY 35mm2 |  | m | 40 |  | 0
73 |  | Kabel 1-CY 6mm2 |  | m | 30 |  | 0
ELEKTRO - ZÁSUVKY, SPÍNAČE, KRABICE
74 |  | Instalační krabice univerzální KU |  | ks | 8 |  | 0
75 |  | Zásuvka jednonásobná 230V/16A, IP44 |  | ks | 2 |  | 0
76 |  | Zásuvka 400V/16A, IP44 |  | ks | 1 |  | 0
77 |  | Schodišťový přepínačý 230V/10A, řazení 1,IP44 |  | ks | 2 |  | 0
ELEKTRO - OSVĚTLOVACÍ TĚLESA
78 |  | LED průmyslové svítidlo 53W/7700lm, IP44 |  | ks | 5 |  | 0
ELEKTRO - OSTATNÍ
79 |  | Drátěný kabelový žlab komplet vč.příslušenství |  | m | 40 |  | 0
80 |  | Ostaní drobný elektroinstalační materiál |  | kpl | 1 |  | 0
81 |  | Lišta kovová , ocelová konstrukce |  | m | 20 |  | 0
82 |  | Práce na stávajícím zařízení, úprava hlavního rozváděče, vydrátování, přepojení, atd. |  | kpl | 1 |  | 0
83 |  | vytvoření prostupů jádrovým vrtání včetně následného utěsnění a případně protipožární ucpávkou |  | kpl | 1 |  | 0
84 |  | Demontáž stávajících rozvodů a koncových prvků včetně odvozu a ekologické likvidace |  | kpl | 1 |  | 0
ZAŘÍZENÍ
85 | TČ | TČ 94,5kW S5/W65; 78,3 kW S0/W35; SCOP 4,3 pro OT a chladné klima |  | ks | 2 |  | 0 | vč.regulace a čidel
86 |  | regulace | modul pro mix | ks | 7 |  | 0 | vč. čidel
87 |  | prokabelování regulace |  | kpl | 1 |  | 0 | čidla, pohony, čerpadla
88 |  | připojovací sada TČ |  | ks | 2 |  | 0
89 |  | uložení čerpadel na sebe |  | ks | 1 |  | 0 | stacking kit
90 |  | měřič tepla DN25 | do 10 m3/h | ks | 1 |  | 0
91 |  | měřič tepla DN50 | do 15 m3/h | ks | 1 |  | 0
92 | EK | Elektrokotel 72 kW |  | ks | 1 |  | 0
93 | AK1,2 | akumulace UT 1000 l |  | ks | 2 |  | 0
94 | NZ | akumulace TV 750l negativní |  | ks | 1 |  | 0 | 6x integrovaný výměník
95 | AKTV | akumulace TV 1000l bivalentní |  | ks | 2 |  | 0 | 3,5 + 1,2 m2 výměník
96 | RS | rozdělovač/sběrač | modul D150 | ks | 1 |  | 0 | vč. stojek a izolace
97 |  | připojovací set expanze DN20 |  | ks | 1 |  | 0
98 |  | připojovací set expanze DN25 |  | ks | 1 |  | 0
99 |  | připojovací set expanze DN40 |  | ks | 1 |  | 0
100 |  | Set - automatické dopouštění |  | kpl | 1 |  | 0
101 | ES | expanze sekundár | 300 l | ks | 1 |  | 0
102 | EP | expanze primár | 50 l | ks | 1 |  | 0
103 | ETV | expanze TV | 100l | ks | 1 |  | 0
104 | M | manometr 0-6 bar |  | ks | 10 |  | 0
105 | T | těploměr 0-120°C |  | ks | 30 |  | 0
PRÁCE
106 |  | montážní práce |  | % |  | 0 | 0
107 |  | úprava napojení skupin soláru |  | kpl | 1 |  | 0
108 |  | demontáž stávající kotelny |  | kpl | 1 |  | 0
109 |  | tlaková zkouška |  | kpl | 1 |  | 0
110 |  | proplach potrubí a zařízení |  | kpl | 1 |  | 0
111 |  | naplnění soustavy upravenou vodou |  | m3 | 4 |  | 0
112 |  | oživení regulace zdroje a zaregulovní |  | kpl | 1 |  | 0
113 |  | požární ucpávky |  | ks | 10 |  | 0
114 |  | stavební přípomoc |  | kpl | 1 |  | 0 | viz 401 zpráva
115 |  | topná zkouška, zaškolení obsluhy |  | kpl | 1 |  | 0
116 |  | revize elektro |  | hod | 6 |  | 0
OSTATNÍ
115 |  | pomocný montážní materiál |  | kpl | 1 |  | 0
|  | CELKEM |  |  |  | 0
Součástí jednotkových cen položek musí být: .
a) veškeré položky na přípomoce, lešení, přesuny hmot a suti, uložení suti na skládku, dopravu, montáž, atd... jsou zahrnuty v jednotlivých jednotkových cenách
b) součásti prací jsou veškeré zkoušky, potřebná měření, inspekce, uvedení zařízení do provozu, zaškolení obsluhy a revize
c) součástí dodávky je zpracování veškeré dílenské dokumentace a projektu skutečného provedení
d) součástí dodávky je kompletní dokladová část díla nutná k získání kolaudačního souhlasu stavby
e) v rozsahu prací zhotovitele jsou rovněž jakékoliv prvky, zařízení, práce a pomocné materiály, neuvedené v tomto soupisu výkonů, které jsou ale nezbytně nutné k dodání, instalaci , dokončení a provozování díla (např. požární ucpávky, štítky pro řádné a trvalé značení komponent, zařízení a potrubní závěsy, nátěry, pomocné konstrukce, montážní materiály, materiály a práce nezbytné z důvodu koordinace s ostatními profesemi, speciální nářadí a nástroje, speciální opatření při provádění prací, první náplně atd.) které je provedeno řádně a je plně funkční a je v souladu se zákony a předpisy platnými v České republice
f) součástí dodávky jsou veškerá geodetická měření jako například vytyčení konstrukcí, kontrolní měření, zaměření skutečného stavu apod.
g) součástí dodávky jsou i náklady na případná opatření související s ochranou stávajících sítí, komunikací či staveb
h) součástí jednotkových cen jsou i vícenáklady související s výstavbou v zimním období, průběžný úklid staveniště a přilehlých komunikací, likvidaci odpadů, dočasná dopravní omezení atd.
j) vnitrostaveništní přesun hmot, odvoz a likvidace vybouraného a demontovaného materiálu, pokud není uvedeno zvlášť.
k) příplatky na případné ztížené podmínky, které nejsou vykázány zvlášť.
l) veškeré vedlejší a ostatní náklady (zařízení staveniště, průběžné úklidy a záverečný….)