D.1.3. P O Ž Á R N Ě    B E Z P E Č N O S T N Í

Ř E Š E N Í

Stavba	:  Stavební úpravy, přístavba a nástavba

sportovního zázemí v Obratani

Druh dokumentace 	:	Pro provedení stavby DPS

Místo stavby	:	k.ú. OBRATAŇ, PČ.ST. 267 a PČ. 865/5

Název a adresa investora	:      Obec Obrataň, č. p. 204, 39412 Obrataň

Důvod vypracování požárně

bezpečnostního řešení vyplývá

z požadavku	:	vyhl. 449/2006 o dokumentaci staveb a § 31 odst. 1 písm. b) zákona č. 133/1985 Sb. o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů.

Požárně bezpečnostní řešení

vypracoval	:	PROJEKTA HUMPOLEC

Ing. Patrik Příhoda

5. května 1179, Humpolec 396 01

ČKAIT: IP00 1400763

Datum místního šetření	:	Nebylo provedeno

Datum vypracování	:	30.06.2022

Použitá právní norma	:	Požárně bezpečnostní řešení je vypracováno podle Vyhlášky Ministerstva vnitra číslo 246/2001 Sb., o stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu státního požárního dozoru (vyhláška o požární prevenci), kterou se provádějí některá ustanovení zákona číslo 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů.

V Humpolci dne	:	30.06.2022

Požárně bezpečnostní řešení obsahuje 9 stran včetně titulní, 1 přílohu-situaci v měř. 1: 500 a je vypracováno v 5 výtiscích, z nichž číslo 1 až 5 se zakládají do jednotlivých paré dokumentace.

Vyhotovení číslo		   :

0.	Úvodní část

V závislosti na rozsahu a velikosti stavby je obsah požárně bezpečnostního řešení přiměřeně omezen (§ 41 odst. 4 vyhlášky o požární prevenci).

1.	Seznam použitých podkladů pro zpracování

Požárně bezpečnostní řešení je vypracováno ve smyslu § 18 vyhl. č. 132/1998 Sb. o podrobnější úpravě územního řízení a stavebním řádu ve znění vyhl. č. 246/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů

Při vypracování bylo postupováno podle vyhl. č. 246/2001 Sb. a bylo použito následujících technických a právních norem a projektových podkladů :

- projektová dokumentace 	 Ing. P. Příhoda

- vyhl. č.137/1998 Sb.  	Obecné technické požadavky na výstavbu

- vyhl. č. 246/2001 		Stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu státního 				požárního dozoru, kterou se provádějí některá ustanovení 				zákona číslo 133/1985 Sb. o požární ochraně, ve znění 					pozdějších předpisů

- ČSN 730802  	Požární bezpečnost staveb - Nevýrobní objekty

- ČSN 730821 	Požární odolnost stavebních konstrukcí

- ČSN 730873        	Požární bezpečnost staveb - Zásobování požární vodou

vše ve znění pozdějších předpisů a vyhlášek.

2.     	Stručný popis stavby

2.1	Stavební konstrukce

Jedná se o stavební úpravy a především přístavbu a menší výškovou nástavbu původního objektu sportovního zázemí u fotbalového areálu v Obratani. V původních prostorech se celkově zvětší a zrenovuje původní prostory šaten pro fotbal, dřevěná klubovna se vybourá a provede zděná. Při severní straně vznikne nová přístavba se cvičebním sálem a posilovnou a šatnou pro tyto účely. Vedle vznikne nové soc. zázemí pro diváky při fotbale, které bud s výhodou sloužit i pro cvičicí v sále. Samostatné prostory získá i fotbalový rozhodčí.

Objekt, po provedení výše zmiňovaných úprav a změn, má opět jednodušší půdorys obdélník s největšími rozměry 20,39m x 16,04m (kotováno bez externího zateplovacího systému). K objektu je proveden dřevěný přístřešek směrem ke hřišti š. 2,35m a dále je přístřešek u vstupu do objektu z ocelových profilů. Zastavěná plocha je tak 341m2.

Objekt je nepodsklepený, má jedno nadzemní podlaží. Výška po hřeben atiky je nově ujednocena na 3,65 m od podlahy přízemí, výška objektu dle norem PBS je 0,00m.

Objekt má smíšený konstrukční systém se svislými konstrukcemi druhu DP1 a DP3 pro střešní konstrukce. Nové svislé nosné  obvodové a dělící konstrukce jsou zděné z porobetonových tvárnic, střešní konstrukce je dřevěná -krov se dřevěným záklopem a podhledem z SDK. Střešní plášť tvoří falcovaný plech. Dveře jsou plastové, okna jsou opět plastové výrobky. Podlahy jsou nehořlavé z keramických dlažeb a hořlavé z PVC podlahoviny v místnostech pro cvičení.

Objekt bude nově opatřen zateplovacím systémem ETICS o tl. tep. izolace EPS 120mm vč. natahované omítky, spodní soklová část v tl.100mm z nenasákavého XPS polystyrenu. Objekt je napojen na rozvody el. energie, kanalizaci, vodu a plyn.

Vytápění objektu a ohřev TUV bude zajišťovat kotel na zemní plyn umístění v technické místnosti. Provedeny budou teplovodní rozvody a osazena otopná tělesa vč. podlahového topení.

Větrání je přirozené okny a prostory uvnitř dispozice, kde to není možné, budou větrány nuceně ocelovým nehořlavým potrubím nad střechu objektu.

Objekt se nachází v obci Obrataň, ve sportovním areálu v obci, vedle staré ZŠ a vedle tělocvičny, přímo u fotbalového hřiště.  Nejmenší vzdálenost objektu od hranice pozemku je 0,0m (k hranici s obecní cestou). Nejbližší objekty je zděná tělocvična (sportovní hala) na pč. st. 257 ve vzdálenosti 5,36m, v jižním směru.

2.2	Výška stavby

Jednopodlažní objekt, nepodsklepný

- h  = 0,00 m.

2.3	Účel využití

Objekt bude využíván jako sportovní zázemí pro fotbalová utkání a jako cvičební sál pro občany z obce a blízkého okolí.

2.4	Popis a zhodnocení technologie stavby

Svislé nosné  obvodové a dělící konstrukce jsou zděné z porobetonových tvárnic s oboustrannou omítkou. Střešní konstrukci tvoří dřevěný tesařsky vázaný krov se zatepleným SDK podhledem. Střešní krytina je falcovaný plech na podkladu z bednění.

Na základě čl. 7.2.8.b) ČSN 730802 je objekt zatříděn jako konstrukční systém smíšený.

2.5	Umístění stavby ve vztahu k okolní zástavbě

Stavba je provedena z hlediska stavebního zákona v souladu s požárními předpisy.

3.	Rozdělení objektu do požárních úseků

Objekt bude tvořit jeden požární úsek-I. SPB. Šatna neslouží pro více jak 100 osob, skutečnost je max 16 fotbalistů/cvičicích v šatně. Je splněn požadavek čl. 5.3.2. m) bod 5. ČSN 730802, šatna nemusí tvořit samostatný požární úsek.

4.       Stanovení požárního rizika

4.1	Požární riziko

pv=24,5kg/m2; a=1,024

Vyšší požární zatížení:

čl.6.2.3. CSN 730802: plocha větší než 25m2 a zároveň: 2(p.a)1≤ (p.a)2 ≥ 50kg/m2

-plocha s vyšší pož. zatížením je 5,2m (≤25m2)-v prostoru skladu sportovních potřeb není vyšší požární zatížení ve smyslu tohoto článku

4.2	Stupeň požární bezpečnosti

Dle čl. 7.2.1. tab.8 - požární úsek je v jednopodlažním objektu s konstrukčním systémem smíšeným zařazen I. stupeň požární bezpečnosti

4.3	Posouzení velikosti požárního úseku

Mezní velikost požárního úseku N1.01 byla prověřována dle čl. 7.3.2 a příslušné tabulky ČSN 73 0802, pro vypočtený součinitel a objekt se smíšeným konstrukčním systémem. Mezní rozměry o hodnotách 75x48m požární úsek nebude přesahovat, skutečnost je 20,38x16,04m.

Počet podlaží požárního úseku N 1.01, dosahuje hodnoty  z2 = 140/pv=140/24,5=5, a není projektem překročen, objekt bude přízemní. Velikost požárního úseku N1.01 není v žádném z kriterií překročena a je tudíž vyhovující.

5.     	Zhodnocení navržených stavebních konstrukcí a požárních uzávěrů

5.1       Stavební konstrukce

Zhodnocení je provedeno pomocí tab. 12 CSN 73 0802, bod 12-Jednopodlažní objekty (lze využít, v objektu není užito CSN 73 0833).

a) požární stěny -požadavek 30DP1

skutečnost-nevyskytují se

b)požární uzávěry otvorů v požárních stěnách -požadavek 15DP1

skutečnost-nevyskytují se

c)svislé požární pásy v obvodových stěnách mezi objekty a obvodové stěny, pokud mají být bez požárně otevřených ploch-požadavek 15DP1

skutečnost - zdivo porobetonové 300 mm s omítkou - odolnost REI 180 DP1 (kat. výrobce)

Pozn: Zateplení bude provedeno  v tl. 120mm z EPS (kat. E) z certifikovaného zateplovacího systému ETICS. Na dodatečné zateplení tohoto objektu nejsou kladeny žádné požadavky (tep. izolant jako celek...bez omezení , izolant typu nejhůře E, jeden požární úsek, jednopodlažní objekt, h=0,0m, vše podle CSN 730810:2016).

6.       Zhodnocení navržených stavebních hmot

1) Svislé nosné, vodorovné nosné, dělící a obvodové konstrukce provedeny z betonových bloků, z keram. bloků a porobet. tvárnic , SDK konstrukcí dřevěných a ocelových prvků- třída reakce na oheň A1.

2) Střešní konstrukce- dřevo jehličnaté- třída reakce na oheň D-S2-D0

3) izolace tepelné-z min. vlny -třída reakce na oheň A2, polystyren-třída reakce E

4) izolace proti vodě a zemní vlhkosti-živičné povlaky- třída F

5) povrchové úpravy stěn a stropů- SDK obklad tř. A2

6) podlahové konstrukce- keramické dlažby-třída reakce na oheň A1fl, PVC vinilové podlahovivy-třída reakce Bfl-s1

7) potrubní rozvody-plastové rozvody-třída reakce na oheň D

8) elektroinstalace- rozvody vedeny pod omítkou a v SDK konstrukcích -třída reakce na oheň D

Odkapávání:

Ve stavebních konstrukcích nejsou na jejich površích použity hmoty, které při hoření odkapávají.

Z hlediska rychlosti šíření plamene:

Použité hmoty pro povrchové úpravy vyhovují.

Toxicita zplodin hoření:

Vlastní stavební hmoty nepředstavují vážnější riziko, z tohoto hlediska je třeba počítat s možným vývinem zplodin z nábytku a čalounění /molitan) a plastických hmot používaných v konstrukcích elektrospotřebičů.

Požadavky požární odolnosti a stupně hořlavosti použitých stavebních hmot splňují požadavky uvedené tab. 12, ČSN 730802 - viz. oddíl 5.1.tohoto PBŘ.

7.       Zhodnocení zásahových a únikových cest

7.1	Zásahové cesty

7.1.a)	Přístupové komunikace

- příjezd požárních vozidel umožněn po přístupové komunikaci (zpevněná pozemní komunikace) se šířkou jízdního pruhu nejméně 3,0m a vede přímo před objektem v ulici vzdálenost 5m od stavby, vyhovuje.

7.1.b)	Nástupní plochy

V souladu s čl. 12.4.4.b), ČSN 730802 není nástupní plocha požadována - výška objektu 0,00 < 12 m.

7.1.c)	Vnitřní zásahové cesty

V souladu s čl. 12.5.1.b), ČSN 730802 se vnitřní zásahové cesty v objektu nezřizují - protipožární zásah lze vést z vnějších stran objektu projektovanými otvory.

7.1.d)	Vnější zásahové cesty

V souladu s čl. 12.6.2 a 12.6.3, ČSN 730802 se vnější zásahové cesty v objektu nezřizují - výška objektu 0,00 < 9 m.

7.2	Únikové cesty

E=(3x24 žáků +5x zaměstnanci školy) x 1,5=116 sob (ČSN 73 0818).

Z požárního úseku vede jedna  NÚC po rovině dveřmi otevíravími v postranních závěsech z objektu ven. Jednu ÚC lze použít, počet osob unikajících z PÚ ≤120osob (tab.17 CSN 73 0802). Mezní délka NÚC podle tab 18 CSN 730802, a= 1,024, pro jednu NUC je 24,0m (interp.). S využitím čl. 9.10.2 ČSN 730802 je začátek únikové cesty měřen od osy východu z mč. 1.09 posilovna, počet osob zde (43,6m2/4m2osobu...tab.1, pol.5.2.1 CSN 730818)=11osob≤40sob, plocha S 43,6m2≤100m2, délka uvnitř 8,3m≤15m vyhovuje ustanovení článku. Konec NÚC je v ose dveří ven z objektu mč.1.15. Skutečná délka NUC je 14,5m.

Dveře na ÚC mezi mč.1.08 a 1.15 se musí otevírat ve směru úniku.

Mezní šířka únikové cesty.

1) z místnosti 1.10 do chodby 1.08

U =(E/K)*s= ((45,9m2/4m2/osobu=12osob)/60)*1,0=0,2=1 únikový pruh = 55 cm. Vyhovuje - dveře ze sálu š.80cm (druhé křídlo š.60cm je zaaretované a slouží jen při dopravě nábytku).

Dveře na volné prostranství jsou dvoukřídlé min. 0,8m+0,6m. Křídlo š. 0,8m je aktivní, křídlo š.0,6m je uzavřené.

Předpokládaná doba evakuace tu(min) se nestanovuje (čl. 9.12.1 CSN 73 0802, nejedná se o žádný z těchto případů).

Dveře na únikových cestách :

Dveře jimiž prochází úniková cesta, musí umožňovat snadný a rychlý průchod, zabraňovat  zachycení oděvu apod. a svým zajištěním nesmí bránit evakuaci unikajících osob ani zásahu požárních jednotek. Dveře na únikových cestách opatřené speciálními bezpečnostními zámky (např. kódovými kartami) musejí být v případě evakuace osob samočinně odblokovány a otevíratelné bez dalších opatření. Vstupní dveře otevírané motoricky musí umožňovat také ruční otevření.

Dveře se musí otevírat ve směru úniku, s vyjímkou dveří z místností nebo funkčně ucelené skupiny místností, u kterých úniková cesta začíná a s vyjímkou východových dveří na volné prostranství (pokud jimi neprochází více jak 200 osob).

8.	Odstupové vzdálenosti

Odstupové vzdálenosti :

Z hlediska padání hořících částí stavebních konstrukcí se odstupová vzdálenost dle. čl. 10.4.7. ČSN 730802 -přesah střechy do 1,0m, sklon do 45 st. NESTANOVUJE. Střešní plášť dle čl. 8.15.4 b1) –není pož. otevřenou plochou.

Konstrukční systém smíšený....pv= 24,5+5,0 = 29,5kg/m2.

Stěna J1:

-odstup od skupiny otvorů →výpočet hust.tep.toku, Sp=13,95mx2,15m=30,0m2

Spo=2x0,95m+2x1,0x2,1m+1,5x2,15m+1,5x1,25m=11,2m2; Spo/Sp=37% min 40%

→výpočet hust.tep.toku, v přímém směru uprostřed POP d= 1,7m

Stěna J2:

-odstup od jednotlivého otvoru (vstupní dveře 1,5mx2,15m) →výpočet hust.tep.toku 100% otevřená plocha, v přímém směru uprostřed POP d= 1,9m

Stěna Z1:

-odstup od skupiny otvorů →výpočet hust.tep.toku, Sp=6,3mx2,1m=13,2m2

Spo=0,95mx1,0m+1,1mx2,1m+1,0mx0,65m+0,8mx0,65m=4,2m2;Spo/Sp=32% min 40%

→výpočet hust.tep.toku, v přímém směru uprostřed POP d= 1,65m

Stěna Z2:

-odstup od skupiny otvorů →výpočet hust.tep.toku, Sp=6,51mx2,15m=14,0m2

Spo=2x1,5mx0,65m+0,9mx2,15m=3,89m2;Spo/Sp=28% min 40%

→výpočet hust.tep.toku, v přímém směru uprostřed POP d= 1,6m

Stěna S:

-odstup od skupiny otvorů →výpočet hust.tep.toku, Sp=16,35mx2,15m=35,2m2

Spo=5x1,5mx1,25m+1,5mx0,65m+0,9mx2,15m=12,3m2;Spo/Sp=35% min 40%

→výpočet hust.tep.toku, v přímém směru uprostřed POP d= 1,7m

Stěna V:

-odstup od skupiny otvorů →výpočet hust.tep.toku, Sp=14,24mx1,25m=17,8m2

Spo=4x3,0mx1,25m=15,0m2;Spo/Sp=84% min 40%

→výpočet hust.tep.toku, v přímém směru uprostřed POP d= 2,35m

- od padajících hořlavých částí konstrukcí

- střechy není třeba odstupovou vzdálenost počítat, protože střecha má sklon menší

než 45 stupňů a přesah do 1,0m

- od zastřešení delšího než 1,0 m

-střecha u hřiště a u vstupu: 3,0mx0,36=1,1m

Okolní objekty:

Požárně nebezpečný prostor okolních objektů je stanoven dle stavebního provedení a využívání na max. 2,0m kolem požárně otevřených ploch okolních objektů.

-odstup od skupiny otvorů →výpočet hust.tep.toku, Sp=39mx6m=234m2

Spo=26xokno 2,5mx2,0m =130m2;Spo/Sp=55% min 40%

Konstrukční systém nehořlavý....pv=42+0,0 = 42kg/m2. (tab.B.1, pol.1., příloha B CSN 730802)→výpočet hust.tep.toku, v přímém směru uprostřed POP d= 8,3m (interpol., tab. F.1 CSN 730802)

Požárně nebezpečný prostor:

Z odstupových vzdáleností vyplývá, že požárně nebezpečný prostor  neohrožuje jiné objekty a objekt se nenachází v pož. nebezpečném prostoru  jiného domu.

Požárně nebezpečný prostor nepřesahuje hranice pozemku na pozemek jiného vlastníka. Odstupové vzdálenosti vyhovují.

9.	Zásobování vodou pro hašení

9.1	Rozmístění vnitřních odběrných míst

Vnitřní odběrní místo není v souladu s čl. 4.4.b)1) ČSN 730873 požadováno:

266,3m2x24,5kg/m2=6520≤9000

9.2	Rozmístění vnějších odběrných míst

Požadavky na vnější odběrná místa dle čl. 11.2.4, ČSN se stanovují dle tab. 1 a 2 pol. 2,

ČSN 73 0873

vzdálenost odběrných míst

od objektu / mezi sebou

hydrant                                                                          150 /300 m

vodní tok nebo nádrž                                                         600 m

potrubí DN                                                                    100 mm

odběr Q pro 0,8 m .s-1                                                                               6 l . s-1

obsah nádrže pož. vody                                                22 m3

Vnějším odběrným místem je podzemní hydrant u budovy ZS ve vzdálenosti 100m od stavby, potrubí je DN 100mm. Vyhovuje.

10.	Vymezení zásahových cest a jejich technického vybavení

10.1	Opatření k zajištění bezpečnosti osob provádějících hašení požáru a záchranné práce

Jedná se o stavbu u které se předpokládá běžné hašení požáru a záchranné práce. Speciální opatření nejsou navrhována.

11.	Vybavení objektu přenosnými hasícími přístroji

Objekt bude dle vyhlášky  MV 23/2008 Sb. vybaven přenosnými hasicími přístroji.

-čl. 12.8 CSN73 0802:

nr =0,15(Sxaxc3)1/2= 0,15 x (266,3 x 1,024 x 1)1/2  =2,5= 3ks

- v PÚ  budou umístěny 3ks hasicí přístroje práškové s objemem hasiva 6 kg prášku a hasební účinností 21 A.

Přepočet dle vyhl. č.23/2008   nHJ =6xnr= 6 x 3 = 18

Hasicí přístroj práškový – has.účinnost 21 A = 6 HJ1 ......6x3 = 18, vyhovuje

12.	Zhodnocení technických a technologických zařízení stavby

12.1	Rozvodná potrubí

Rozvodná potrubí technických zařízení rozvádějí jednak nehořlavé kapaliny (studená a teplá užitková voda)  a jednak topné médium systému ÚT (nemrznoucí směs).

12.2	Vzduchotechnická zařízení

Vzduchotechnické zařízení, osazení požárních klapek musí být provedeno v souladu

s požadavky ČSN 73 0872. Objekt je větrán přirozeně okny. Vzduchotechnickým zařízením bude větráno pouze sprchy a WC, spolu s úklidovou komorou, vyvedeno nad střechu objektu, ocelové nehořlavé potrubí, profil potrubí 100mm, plocha 7850mm2.

Vzduchotechnická zařízení jsou řešena tak, aby minimálně prostupovala požárně dělícími

konstrukcemi. Vzduchotechnická potrubí budou mít dle sdělení projektanta průřezovou plochu do 40 000 mm2. V místě prostupu požárně dělící konstrukcí  musí být vzduchotechnické zařízení z nehořlavých hmot a to do vzdálenosti 500 mm ( toto se týká potrubí do průřezové plochy 40 000 mm2 ) Vyhovuje.

Otvory vzduchotechnického zařízení pro výfuk musí být provedeny dle požadavků

ČSN 73 0872. Vzdálenost potrubí od hořlavých hmot min 0,4m (čl. 4.1.4. CSN 73 0872).

12.3	Vytápění

Zajištěno teplovodním systémem ÚT s kotlem na plyn, rozvody pod omítkou či v podlahách provedeny v mědi – v souladu s čl. 11.1.2 ČSN 730802. Otopné plochy – panelová tělesa a trubková tělesa. Instalace kotle podle technologických předpisů výrobce výrobce a podle TPG 704 01. Kotel bude odkouřen skrz strop nad střechu. Koax. potrubí řeší i přívod vzduchu.

V souladu s požadavkem §8, odst. 1-3 vyhl. 23/5008 musí být konstrukce komínu, kouřovodu nebo jejich části navržena ze stavebních výrobků třídy reakce na oheň nejméně A2. Komín, kouřovod nebo jejich část mohou vykazovat třídu reakce na oheň B až E, jsou-li splněny požadavky ČSN 73 4201 – Komíny a kouřovody. Vzdálenost stavební konstrukce z výrobků třídy reakce na oheň B až F od vnějšího povrchu pláště komína a kouřovodu musí splňovat požadavky ČSN EN 1443-Komíny. U systémového komínu, individuálního komínu a kouřovodu je vzdálenost stavební konstrukce dána hodnotami ČSN EN 12391-1-Komíny (provádění).

Rozvody plynu ke kotly budou provedeny v souladu s CSN EN 1775 a TPG 704 01, materiál potrubí bude nehořlavý, ocelové a v domě za obvodovou stěnou měděné potrubí, označené v souladu s výše zmiňovanými předpisy (žlutá barva.)

Výkon kotle je 24kW ≤50kW..nemusí být zřízena kotelna.

12.4	Prostupy požárně dělícími konstrukcemi

Prostupy požárně dělicícmi konstrukcemi a jejich těsnění musí být provedeno tak, aby bylo zabráněno šíření požáru (čl. 6.2. CSN 730810).

Prostupy budou utěsněny v souladu s požadavky ČSN 73 0804 a ČSN 73 0810.

Hmoty použité pro utěsnění smějí mít nejvýše třídu reakce na oheň C.

Dle čl. 6.2.1, ČSN 73 0810 požárně dělící konstrukce, ve kterých se vyskytují prostupy, musí

být dotaženy až k vnějším povrchům prostupujících zařízení a to ve stejné skladbě a se

stejnou požární odolností jakou má požárně dělící konstrukce.

Pomocí manžet, tmelů a jiných výrobků musí být utěsněny všechny prostupy požárně

dělícími konstrukcemi dle čl. 6.2.2, ČSN 73 0810.

Pokud skladba požárně dělící konstrukce nezaručuje požární utěsnění prostupujících

rozvodů a instalací, musí být bez ohledu na použitý materiál prostupujících zařízení a jejich

rozměry zajištěno těsnění prostupů pomocí manžet, tmelů, jejichž požární odolnost je

určena požadovanou odolností požárně dělící konstrukce / čl. 6.2.2, ČSN 73 0810 /.

Prostupy s požadovanou požární odolností musí být označeny štítkem obsahujícím

informace o: požární odolnosti, druhu a typu ucpávky, datu provedení, firmě s adresou a

jménem zhotovitele, označení výrobce systému

Jedná o prostup odvětrání kanalizace prof. 100mm.

Prostup kanalizačního potrubí tř. reakce na oheň B až F světlého průřezu přes 8000mm2 a jeho těsnění se v souladu s čl. 6.2.1.a) aa) se hodnotí na požární odolnost EI. Skutečnost je plastové potrubí profil 100mm o světlém průřezu 7850mm2, prostup se nehodnotí.

Prostup potrubí VZT tř. reakce na oheň B až F světlého průřezu přes 12 000mm2 a jeho těsnění se v souladu s čl. 6.2.1.a) ac) se hodnotí na požární odolnost EI. Skutečnost je nehořlavé potrubí (viz bod 12.2. tohoto PBŘ) profil 100mm o světlém průřezu 7850mm2, prostup se nehodnotí.

Kabelové rozvody a rozvody vody skrz požární předěl nejsou prováděny.

Prostupy budou zaplněny až k vnějšímu líci povrchu potrubí a musí odpovídat alespoň požadavků 8.6.1 CSN 73 0802 či 12.2.1. CSN 73 0804.

12.5	Elektroinstalace

V objektu jsou navrženy  běžné druhy silnoproudých rozvodů. Bude označen hlavní vypínač el. instalace. Hlavní rozvaděč a hlavní vypínač bude v zádveří u vstupu a bude sloužit pro odpojení objektu od el. energie, tento plní funkci TOTAL STOP ve smyslu čl. 4.5.2. CSN 73 0848. k Hlavnímu vypínači bude zajištěn volný přístup. Ke kolaudaci bude doložena revizní zpráva EI, tuto revizi zpracuje osoba s platným pověřením..

Ve stavbě bude proveden hromosvod, podle požadavku par. 9, odst.2 vyhl. 23/2008 Sb. a par. 36 vyhl. 268/2009 Sb, tento bude navržena  proveden  z tř. reakce na oheň A2, A1. Jeho provedení bude vyhovovat ČSN EN 62305, bude doloženo ke kolaudaci revizí hromosvodu, tuto revizi zpracuje osoba s platným pověřením.

13.	Stanovení zvláštních požadavků na zvýšení požární odolnosti

stavebních konstrukcí nebo snížení hořlavosti stavebních hmot

Zvláštní požadavky na zvýšení požární odolnosti stavebních konstrukcí nebo snížení hořlavosti stavebních hmot nejsou při realizaci stavby požadovány - viz.oddíl 5.1 tohoto požárně bezpečnostního řešení (tabulka požárních odolností).

14.	Posouzení požadavků na zabezpečení stavby požárně bezpečnostními 	zařízeními - stanovení podmínek

Není požadavek na instalaci  SHZ.

Zhodnocení nutnosti instalace EPS dle čl. 4.2.1  ČSN 73 0875

a) dle vyhl. č. 23/2008 Sb. není EPS požadována

b) dle ČSN 73 0802 není EPS požadována

c) dle ČSN 73 0875 není EPS požadována

d) investor montáž EPS nepožaduje

e) dle PBŘ  není EPS požadována

Podle  par.14 vyhlášky č. 23/2008 Sb. nemusí být v objektu instalováno PBZ.

Jiné požárně bezpečnostní zařízení (stabilní hasicí zařízení, zařízení pro odvod tepla a kouře, nouzové osvětlení, vnitřní rozhlas) nebude instalováno.

Zhodnocení nutnosti instalace  SHZ  dle  ČSN 73 0802

Dle ČSN 73 0802 nemusí být v tomto požárním úseku stabilní hasicí zařízení instalováno.

Zhodnocení nutnosti instalace  samočinného odvětrávacího zařízení  v požárním úsku dle ČSN 73 0802

Dle ČSN 730802 nemusí být samočinným odvětrávacím zařízením zřízeno.

Požárně bezpečnostní zařízení (stabilní hasicí zařízení, zařízení pro odvod tepla a kouře, vnitřní rozhlas) nebude instalováno.

Směry úniku a únikové východy budou označeny tabulkami ve fotoluminiscenčním provedení. Nouzové osvětlení s dobou svítivosti 1 hodina.

Dle ČSN EN 1838 čl. 4.1.2 budou nouzová světla umístěna :

- v blízkosti každých dveří určených pro nouzový východ

- v blízkosti schodiště tak, aby každé schodišťové rameno bylo osvětleno přímým světlem

- v blízkosti každé jiné změny úrovně

- na každé změně směru – nouzové svítidlo má osvětlovat oba směry při změně směru nebo křížení

- na každém křížení chodeb – nouzové svítidlo má osvětlovat oba směry při změně směru nebo křížení

- v blízkosti každého konečného východu a vně budovy až k bezpečnému prostoru

- v blízkosti každého místa první pomoci tak, že vertikální osvětlenost na skříňce první pomoci  musí být 5lx

- v blízkosti každého hasicího prostředku a tlačítkového požárního hlásiče tak, že vertikální osvětlenost na požárním hlásiči, hasicím prostředku a na panelu musí být 5lx

Poznámka – v blízkosti se rozumí naměřená vodorovná vzdálenost menší než 2 metry

15.	Rozsah a způsob rozmístění výstražných a bezpečnostních tabulek

Bude provedeno označení hlavního vypínače el. energie - v souladu s ČSN ISO 3864.Pro potřeby požární bezpečnosti budou označeny výstražnými a bezpečnostními tabulkami,v provedení dle nařízení vlády č. 11/2001 Sb., resp. dle ČSN - EN 3864:

– „Hlavní vypínač el. proudu“ – dvířka skříně el. rozvaděče,

– „Hlavní uzávěr vody“ – označení uzávěru.

– „Hlavní uzávěr plynu“ – dvířka skříně pilířek plynu,

16.	Závěr

K zajištění požární bezpečnosti je zejména nutno splnit následující požadavky:

- stavba bude provedena z materiálů a v rozsahu dle popisu v této zprávě.

- požadované požární odolnosti stavebních konstrukcí budou doloženy ke kolaudaci

- montáž protipožárních konstrukcí / sádrokartonové a jiné / je oprávněna montovat pouze

odborně způsobilá ( certifikovaná ) firma

- instalace a provoz tepelných spotřebičů v souladu s technickými podmínkami výrobce a

ČSN 06 1008

- osazení přenosného hasicího přístroje dle projektu a tohoto PBR

- ke kolaudaci doložit revizi elektroinstalace a hromosvodů

- osazení výstražných tabulek

Rozsah stavby nevyžaduje vypracování výkresů požární bezpečnosti ve smyslu ČSN

013495.

V Humpolci dne 30.06.2022				Ing. Patrik Příhoda

Přílohy :

1.	Situace           v měř. 1: 250

2.	Půdorys 1.NP v měř. 1: 100