Milan Kostka

Družstevní 1242

396 01 Humpolec                                                                                             tel.774440702

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

TECHNICKÁ    DOKUMENTACE

Textová část D.1.4.

Akce 	:	STAVEBNÍ ÚPRAVY, PŘÍSTAVBA A NÁSTAVBA

SPORTOVNÍHO ZÁZEMÍ V OBCI OBRATAŇ

Část			:	Elektroinstalace SO 01

Silnoproud 			D.1.4. DPS

Investor		:	Obec Obrataň, Obrataň č.p. 204, 394 52 Obrataň

Místo stavby		:	k.ú. Obrataň

Datum 			:	březen  2022

Vypracoval		:	Milan Kostka, Družstevní 1242, 396 01 Humpolec

číslo povolení ŽÚ - 5310/168/ZFV/96-S

IČO 10296484

D.1.4.01	IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE.

Akce			Stavební úpravy, přístavba a nástavba sportovního zázemí

v obci Obrataň

Část		:	Elektroinstalace

Proudová soustava  3+PEN   50 Hz   TN - C -S  3x 230/400 V

Základní ochrana proti nebezpečnému dotyku odpojením  od dle ČSN 332000 - 4 - 41, zvýšená pospojením a proudovým chráničem, koupelny a umývárny dle ČSN 332000 - 7 - 71

Instalovaný příkon 						  12	        kW

Soudobý příkon						   5	       kW

Hlavní jistič před elektroměrem			  	původní beze změny

Roční spotřeba el. energie	 pro přístavbu	 	 2             MWh

Způsob měření :					          přímé, původní beze

změny

Stupeň dodávky el. energie č.3

Vlivy prostředí:

Viz. samostatný protokol

Obsah PD

Projektová dokumentace řeší silnoproud, rozváděče a hromosvod s uzemněním

Stupeň PD

PD je zpracována ve stupni pro provádění stavby

Vstupy na pozemky

Vlastní stavba je na pozemku investora

Hlavní normy

ČSN 33 2000-1-ed.2,   ČSN 33 2000-4-41 ad.3+Z1,Z2,  ČSN 33  2000-4-42-ed.2,  ČSN 33 2000 – 4 -43-ed.2,  ČSN 33 2000-5-51 ed.3+oprava 1, změna Z1,Z2,  ČSN 33 2000-5-52 ed.2, změna Z1, ČSN EN 12464-1,  ČSN EN 12464-2,  341610+změna Z1,  zákon č. 22/1997 Sb, vyhláška 7/2010 Sb, nařízení vlády č. 17/20003 Sb, nařízení vlády č. 23/2003 Sb, nařízení vlády č. 406/2004 Sb.

D.1.4.01a    TECHNICKÁ ZPRÁVA

1/	Místo napojení

Původní přípojka NN

2/	Kabelová přípojka NN

Původní kabelová přípojka NN končí kabelovou skříní na části objektu, který se bude bourat. Kabelová skříň se demontuje, přípojka zkrátí tak, aby nezasahovala do stavby a nově se ukončí v plastové skříni na pojistkách 40A ve společném  plastovém pilíři s RE.

3/	Elektroměrový rozváděč

Původní elektroměrový rozváděč na objektu se v místě přístavby demontuje. Elektroměr se nově osadí do nového společného plastového pilíře s kabelovou skříní mimo prostor stavby.

4/	Kmenový rozvod za měřením

Z původního RE se pro objekt provede nový vývod kabelem CYKY-J 4x10 mm2 jako silový vývod a CYKY-J 5x1,5 mm2 jako rezerva pro ovládání nízké sazby. Vedení bude uloženo ve výkopu 35/80 cm, po celé délce v tr. kopoflex 2x 90 mm. 20-30 cm nad kabelem se osadí výstražná červená folie.

5/	Podružný rozváděč

Pro objekt sportovního zázemí se osadí podružný rozváděč RMS pod omítku, kde se ukončí vedení od elektroměrového rozváděče a provede se rozpojení soustavy TN-C na TN-S. V tomto rozváděči se provede odjištění jednotlivých okruhů pro celý objekt. Vypínač na přívodu v rozváděči RMS bude sloužit jako hlavní vypínač celého objektu.

6/	Světelný rozvod

Stropní svítidla se převážné části zapustí do podhledu, který není protipožární.

Nástěnná svítidla se osadí 220 cm nad podlahou. Spínače pro ovládání se osadí u vstupních dveří do místnosti 120 cm nad podlahou, případně pohybová čidla. Jednotlivé prostory budou rozděleny na sekce. Napojení svítidel bude kabely CYKY-J 2-5x1,5 mm2

Svítidla si budou dodána s ohledem na dané vlivy prostředí a dané krytí svítidel a s ohledem na ČSN 360450-52  a související hygienické předpisy.

V prostoru bude provedeno nouzové protipanické osvětlení dle ČSN EN 12464. Budou osazena jednotlivá svítidla s piktoramy u východů a vestavná svítidla s nouzovými moduly. Nouzová svítidla budou mít vlastní záskok a nabíjecí automatiku. Zdroj 1 hod. nouzového režimu.

7/	Zásuvkové rozvody

Zásuvky III. pol. 16A/250V se napojí kabely CYKY-J 3x2,5 mm2. Budou sloužit pro napojení drobných spotřebičů o příkonu do 2000 W. Zásuvky se osadí 300-1200 mm nad podlahou. Všechny vývody se napojí přes proudový chránič v rozváděči. Vybrané zásuvky budou s přepěťovou ochranou.

Zásuvka V.pol. 32A/400 V se napojí CYKY-J 5x4 mm2

8/	Ostatní spotřebiče

Pro automatiku plynového kotle se osadí samostatný zásuvkový vývod CYKY-J 3x2,5 mm2, který se u kotle ukončí zásuvkou 16A/250V s přepěť. ochranou. Z kotle se provede vývod kabelem CYKY-J 5x1,5 mm2 pro prostorové čidlo TH v referenční místnosti a stejným kabelem vývod na severní stranu objektu pro případnou ekvithermní regulaci.

Ventilátory se napojí CYKY-J 3x1,5 mm2. V krabici bude osazen doběhový spínač. Vlastní ovládání bude v umívárnách přes hydrostat.

9/	HOP a místní pospojení

Hlavní ochranná přípojnice HOP se osadí v rozváděči RMS. Napojení na uzemnění CYY 25 mm2 z.ž. Hlavní ochranné pospojení po objektu se provede CYY 6-25 mm2. V místnosti pro kotel a umývárnách bude ještě dodatečné místní ochranné pospojení CYY 4 mm2.

10/	Slaboproud

Viz. samostatná dokumentace

11/	Hromosvod a uzemnění

Na střeše se provede jímací soustava pro rovnou střechu pomocí drátu AlMgSi 8 mm na příslušných podpěrách dle druhu krytiny. Na střeše se osadí jímací tyč 100 cm a pomocné jímače 50 cm. Jímací soustava je koncipována jako neoddálená.

Uzemnění v zemi se provede páskou FeZn 30x4 mm, která bude uložena přednostně v základech stavby 5 cm nad dnem základů. S jímací soustavou se propojí drátem FeZn 10 mm, který se při vývodu z betonu a země uloží v tr. PVC kopoflex 40 mm a asfaltovým lakem jako protikorozivní ochrana. Celkový zemní odpor do 5 ohmů, protože uzemnění bude propojeno s rozvodem NN. Propojí se s uzemněním sousední budovy.

Objekt je dle ČSN EN 62305 zařazen do hladiny ochrany LPL III a třídy ochrany systému LPS III. Objekt je chráněn metodou valivé koule a ochranného úhlu.

Před zahájením prací přesně určit výškové konstrukce na střeše a dle toho upravit navrženou soustavu. Případná anténní soustava bude chráněna oddáleným jímacím zařízením. Bude navržena po určení místa osazení antény.

12/	Ostatní

Projektant doporučuje v prováděcí PD osadit třístupňovou přepěťovou ochranu všech elektronických prvků.

Elektroinstalace bude provedena pevně pod omítkou, páteřní vedení pod obložením stropu se provede na povrchu ve žlabech 50/65-50/200 mm.

Při elektroinstalaci postupovat dle ČSN a bezpečnostních předpisů platných v době výstavby.

Při přechodu vedení mezi požárními úseky na povrchu bude tento průchod protipožárně chráněn.

Před uvedením do provozu bude provedena výchozí revize a vystavena revizní zpráva.

Humpolec březen 2022

Vypracoval : Milan Kostka

D.1.4.01b	PROTOKOL

- určení vnějších vlivů vypracovaný odbornou komisí

- vypracoval Milan Kostka, Družstevní 1242, 396 01 Humpolec

----------------------------------------------------------------------------------------------

V Humpolci									19.03.2022

SLOŽENÍ KOMISE

předseda		:		Josef Příhoda			hlavní architekt

členové		:			ing. Patrik Příhoda		projektant stavební část

Milan Kostka			projektant EI

František Kudrna		požární specialista

Název stavby		:		Stavební úpravy, přístavba a nástavba sportovního

zázemí v obci Obrataň

Investor 				Obec Obrataň, Obrataň 204, 394 52 Obrataň

Místo stavby		:		k.ú. Obrataň

Podklady		:		Stavební výkresy.

Obhlídka místa stavby

Porovnání s obdobnou stavbou

Odborné názory členů komise

POPIS OBJEKTU

Jedná se o stavební úpravy stávajícího objektu, jeho přístavbu a nástavbu . Stavba je jednopodlažní, nepodsklepená, s rovnou střechou. Stavba je zděná tradiční technologií mokrého procesu a bude dodatečně zateplena. Vytápění je novým plynovým kotlem. Elektroinstalaci může provádět pouze osoba s elektrickou kvalifikací dle vyhlášky 50/78 Sb. Stavba bude sloužit jako sociální zázemí ve sportovním centru..

ROZHODNUTÍ

Protokol byl zpracován na akci : " Stavební úpravy, přístavba a nástavba sportovního zázemí v obci Obrataň " dle ČSN  33 2000-3 a 33 2000- 5-51 ed.3/Z1, 33 2000-4-41 ed2/Z1+ dalších souvisejících norem, nařízení a předpisů. Prostory zde neuvedené jsou považovány dle výše uvedené normy  čl.512.2.4 za prostory normální a není nutné vypracovávat protokol o určení vnějších vlivů na el. instalaci

.

Koupelny, umývárny jsou provedeny dle ČSN 33 2000-7-701

CHARAKTERISTIKA JEDNOTLIVÝCH PROSTORU

1/	Venkovní prostor

AA7,AB8,AC1,AD3,AE3,AF1,AG1,AH1,AK1,AL1,AM1,AN1,AQ1,BA1,BC1,BD1,BE1,CA1,CB1

ZDUVODNĚNÍ

Protokol je zpracován pro výše uvedený rozsah prací.

Komise nepředpokládá žádné nezvyklé stavy odlišné od výše uvedených parametrů.  Z hlediska vlivů na elektroinstalaci je objekt klasifikován jako  bezpečný s ohledem na působící vlivy na el. zařízení.

Komise konstatuje, že při provedení el. instalace dle výše uvedených podmínek, bude stavba schopna užívání. Při  prvé  periodické revizi budou znovu posouzeny všechny zde uvedené hodnoty, zda vyhovují provozním podmínkám.

Bude provedena výchozí revize EI a vystavena revizní zpráva.

Při průchodu kabelů mezi jednotlivými požárními úseky, bude provedeno protipožární utěsnění atestovanými materialy.

Tento protokol slouží pro provádění stavby			.

Datum sepsání protokolu  19.03.2022

…………………………………..

předseda komise

ČLENĚNÍ PD  D.1.4.

1/   D.1.4.01	 	Identifikační údaje

2/   D.1.4.01a	Technická zpráva

3/   D.1.4.01b	Protokol o vlivu prostředí

4/   D.1.4.01c	Řízení rizika

4a/			Výpis hlavního materiálu / elektronická podoba/

5/   D.1.4.02		Schéma EI 1. NP – osvětlení

6/   D.1.4.03		Schéma EI 1. NP – zásuvky + technologie

7/   D.1.4.04		Schéma hromosvodů a uzemnění

8/   D.1.4.05		Rozváděč RH

MILAN KOSTKA DRUŽSTEVNÍ 1242, 396 01 HUMPOLEC, tel. 774440702

PROJEKCE SILNOPROUD, SLABOPROUD, HROMOSVODY

AKCE    STAVEBNÍ ÚPRAVY, PŘÍSTAVBA A NÁSTAVBA

SPORTOVNÍHO ZÁZEMÍ V OBCI OBRATAŇ

ČÁST:                D.1.4. SILNOPROUD	        OBJEKT:              SO 01

INVESTOR            OBEC OBRATAŇ, OBRATAŇ č.p. 204			ODPOV.PROJ.	KOSTKA, VAZAČ

394 52 OBTATAŇ	         KRESLIL		KOSTKA

MÍSTO STAVBY:   OBRATAŇ  		DATUM                  BŘEZEN 2022

MĚŘÍTKO              1 :  100   		STUPEŇ		DPS

ČÍSLO POVOLENÍ

ŽÚ    5310/168/ZFV/96 -S

IČ   10296484