## VÝKAZ VÝMĚR
VÝKAZ VÝMĚR
Projekt: |  | ZŠ A MŠ KOŠETICE, Košetice 165
Objekt: |  | Vrty pro tepelná čerpadla
Datum: |  | 06.06.2019
A) Organizační, projektové, administrativní a provozní náklady spojené s provedením díla
pol. | kód |  | název |  |  |  | jednotka |  | jednotková cena bez DPH | celková cena bez DPH
1 |  |  | Zpracování dokumentace pro provádění vrtů hornickým způsobem, ve smyslu přílohy č. 1 vyhlášky č. 239/1998 - nutný pro kontrolní orgán - OBÚ |  |  |  | 1 | kpl |  | 0
2 |  |  | Hlášení prací na OBÚ (báňský úřad) |  |  |  | 1 | kpl |  | 0
3 |  |  | Doprava materiálu na stavbu |  |  |  | 1 | kpl |  | 0
4 |  |  | Doprava techniky na stavbu - vrtná souprava, technika |  |  |  | 1 | kpl |  | 0
5 |  |  | Cestovní náklady s měřením TRT |  |  |  | 1 | kpl |  | 0
6 |  |  | TRT - Thermal Response Test (test teplotní odezvy horninového prostředí) |  |  |  | 1 | kpl |  | 0
7 |  |  | TPV - teplotní profil vrtu měření zemského teplotního gradientu na vystrojeném vrtu pomocí datového logeru s čidly na tlak a teplotu) |  |  |  | 1 | kpl |  | 0
8 |  |  | Závěrečná zpráva měření TRT, dimenzování systému v návrhovém softwaru EED dle výsledků měření a konečných energetických bilancí, optimalizace systému - předpoklad krácení metráže vrtů dle výsledků měření |  |  |  | 1 | kpl |  | 0
10 |  |  | Ubytování pracovníků případně cestovní náklady spojené s realizací díla |  |  |  | 1 | kpl |  | 0
11 |  |  | Spotřeba pomocných energií (voda, el. proud) pro měření TRT a provedení vrtů |  |  |  | 1 | kpl |  | 0
12 |  |  | Autorský dozor projektanta včetně cestovních nákladů, koordinace/sled/řízení |  |  |  | 1 | kpl |  | 0
13 |  |  | Hydrogeologický dozor, pasport a monitoring okolních vodních zdrojů v rozsahu popsaném v HG posudku včetně cestovních nákladů - bude účtováno dle skutečnosti |  |  |  | 1 | kpl |  | 0
14 |  |  | Geodetické vytyčení geotermálních vrtů, sběrné jímky a tras napojení vrtů a páteře |  |  |  | 30 | bod |  | 0
15 |  |  | Závěrečná technická zpráva primárního okruhu (kompletní dokladová část díla nutná k získání kolaudačního sohlasu stavby) |  |  |  | 1 | kpl |  | 0
[6 empty] | A) Dílčí cena (bez DPH) |  |  |  | 0
B) Vrtné práce včetně vystrojení geotermálních vertikálních vrtů
pol. |  |  | název |  |  |  | jednotka |  | jednotková cena bez DPH | celková cena bez DPH
16 |  |  | Vrtné práce - 22 x 125 m • vrtání do vyprojektované hloubky - vrtaný průměr cca Ø200mm s dočasným Fe pažením, Ø 140mm - rozsah bude upřesněn dle naražené geologie, orientačně 15 m • instalace (zapuštění) geotermální vertikální sondy • průtočná zkouška sondy před zapuštěním, tlaková a průtočná zkouška po zapuštění, tlaková a průtočná zkouška po injetáži vrtu |  |  |  | 2750 | m |  | 0
|  |  | Vystrojení vrtů - Geotermální vertikální sonda • délka normované sondy 125 m • typ vystrojení: 4 x 32 x 3,0 mm, PE 100 RC, SDR11, PN16 • vratné U-koleno se separační jímkou z PE 100 RC, PN20 • bezpečnostní separační jímka u dna vrtu o objemu 40 cm3 • průtok U-kolenem splňující VDI4640 • zvýšená ochranná funkce při zapouštění sondy - NOPY • signatura směru proudění, signatura zauštěné hloubky! |  |  |  | 22 | ks
|  |  | Kovové litinové závaží pro snadné zapuštění sondy • délka 450 mm, vnější Ø 92 mm, hmotnost 12,5 kg • s otvorem skrz závaží zabraňujícím pístovému efektu • easy CLIP pro snadné přichycení na GVS • spodní závit pro napojení přídavného závaží |  |  |  | 22 | ks
|  |  | Injekční potrubí • Ø 25 x 2,3 mm, PE 100+, SDR 11, PN 16 • délka 129 m |  |  |  | 22 | ks
|  |  | Tlaková injektáž vrtu hotovou pytlovanou směsí zaručených parametrů • materiál ekologicky nezávadný a šetrný k životnímu prostředí, bez škodlivin neohrožující spodní vodu, v souladu s VDI 4640 list 2 • vodivé spojení podloží s geotermální vertikální sondou • zaručená tepelná vodivost injektážní směsi 2,0 W/mK • zamezení propojení jednotlivých horizontů spodních vod • ochrana spodních vod před kontaminací povrchovou vodou |  |  |  | 2750 | m
[5 empty] | B) Dílčí cena (bez DPH) |  |  |  |  | 0
C) Materiál pro dopojení geotermálních vertikálních vrtů do technické místnosti
pol. |  |  | název |  |  |  | jednotka |  | jednotková cena | celková cena
17 |  |  | Redukce počtu větví vrtů - přímá (snížení počtu okruhů) • redukce 2 x Ø 32 → 1 x Ø 40 mm, PE 100 RC, SRD 11, PN16 • 2 x elektrospojka : Ø 32 mm, PE 100, SDR 11 • 1 x elektrospojka : Ø 40 mm, PE 100, SDR 11 |  |  |  | 44 | ks |  | 0
18 |  |  | Potrubí pro napojení vrtů do sběrné jímky - potrubí PE 100 RC vyrobeno dle PAS 1075 typ 2 • Ø 40 x 3,7 mm, (SDR11, PN16) • vnější ochranná vrstva zelené barvy • vyrobeno dle normy PAS 1075 typ 2, náviny: 100, 150, 200 m • potrubí pro ukládku BEZ pískového lože |  |  |  | 2300 | m |  | 0
19 |  |  | Elektrotvarovka pro spojení potrubí - napojení vrtů na sběrnou jímku • elektrokoleno 45°: Ø 40 mm, PE 100, SDR 11 |  |  |  | 22 | ks |  | 0
20 |  |  | Elektrotvarovka pro spojení potrubí - napojení vrtů na sběrnou jímku, spojování potrubí • elektrospojka: Ø 40 mm, PE 100, SDR 11 |  |  |  | 30 | ks |  | 0
21 |  |  | Plně vybavená sběrná jímka pro 22 geotermálních vrtů, pochozí do 200 kg, nevodotěsná • orientace vývodů: 11 vrtů d40 - 3 hod, 11 vrtů d40 - 9 hod, páteř d160 - 6 hod • 2x revizní poklop 550 x 550 mm, nosnost 200 kg • 1 x rozdělovač pro 22 okruhů, PVC kulové kohouty DN25 • 1 x sběrač pro 22 okruhů, PVC kulové kohouty DN25 + PVC průtokoměry s rozsahem 5-42 l/min • 2 x napouštěcí / odvzdušňovací kohout • 44 x vývod z jímky potrubí Ø 40 mm • 2 x vývod z jímky potrubí Ø 160 mm • 2 x uzavírací PVC klapka DN 100 • jímku není potřeba obetonovávat CELOPLASTOVÁ TECHNOLOGIE ROZDĚLOVAČE/SBĚRAČE |  |  |  | 1 | ks
22 |  |  | Potrubí páteře z materiálu PE 100 RC • Ø 160 x 9,5 mm, tlaková odolnost 10 bar (SDR17, PN10) • vnější ochranná vrstva • vyrobeno dle normy PAS 1075 typ 2 • 6 m tyč |  |  |  | 168 | m |  | 0
23 |  |  | Elektrotvarovka pro spojení potrubí • elektrospojka: Ø 160 mm, PE 100, SDR 11 |  |  |  | 25 | ks |  | 0
24 |  |  | Elektrotvarovka pro spojení potrubí • elektrokoleno 45°: Ø 160 mm, PE 100, SDR 11 |  |  |  | 2 | ks |  | 0
25 |  |  | Elektrotvarovka pro spojení potrubí • elektrokoleno 90°: Ø 160 mm, PE 100, SDR 11 |  |  |  | 10 | ks |  | 0
26 |  |  | Příslušenství k otočné přírubě • lemový nákružek : Ø 160, PE 100, SDR 17 |  |  |  | 2 | ks |  | 0
27 |  |  | Otočná příruba • otočná příruba: Ø 110 (DN 100), 8 x M16, PP - ocel |  |  |  | 2 | ks |  | 0
30 |  |  | Nemrznoucí směs - KONCENTRÁT • chemická báze - monoethylenglykol, bez zápachu • koncentrát – poměr ředění 1 : 2,2, ředění bude provedeno na teplotu -15°C • teplonosná antikorozní kapalina, šetrná k pryžovým těsněním • delší životnost oběhových čerpadel, doporučená výrobci TČ v EU • množství koncentrátu počítáno pouze pro primární okruh (ukončeno za prostupem do technické místnosti) |  |  |  | 3200 | l |  | 0
31 |  |  | Izolace potrubí • Ø 160 x 13 mm, kaučuková izolace s komůrkovou strukturou |  |  |  | 10 | m |  | 0
32 |  |  | Chránička izolace potrubí • Ø 200 mm (vnější), PEHD |  |  |  | 8 | m |  | 0
|  |  | Trasová fólie do výkopu • výstražná páska do výkopu nebo také trasová fólie, chrání potrubí před následným porušením při stavebních úpravách • zelená fólie je opatřena nápisem "GEROtherm Pozor geotermální systém" a pokládá se do výkopu ve výšce asi 0,3 m nad částečně zahrnutým potrubím • délka návinu - 250 m, šířka - 45 mm |  |  |  | 2 | ks |  | 0
33 |  |  | Prostupová pažnice s fóliovým límcem • pro vodorovné i svislé konstrukce, silnostěnné a plnostěnné PVC • vnitřní průměr pažnice: DN/ID 200 • vnější průměr pažnice: Ø 210 mm • kruhový límec: pro modifikované asfaltové pásy a nátěry a PVC Fólie • šířka kruhového límce 150 mm • tlaková odolnost: vodotěsnost, plynotěsnost do 1,5 bar • délka pažnice 500 mm (možnost zkrácení na stavbě) •doporučené příslušenství – těsnící a fixační tmel PU 50 |  |  |  | 2 | ks |  | 0
34 |  |  | Těsnící vložka 200/160 • vnitřní průměr pažnice, nebo jádrového vývrtu DN/ID 200 • vnější průměr potrubí, nebo kabelu: 1x Ø 160 mm • přítlačné kroužky: nerez V2A, tloušťka kroužku 5 mm • stahovací šrouby a matice: V2A - šroub, V4A - matice • pryžový segment: EPDM, protiskluzový, nepodléhá stárnutí, otěruodolný • materiál těsnícího prvku: pryž EPDM (-40 až +120°C) • šířka pryžového těsnícího prvku 30 mm • tlaková odolnost: vodotěsnost, plynotěsnost do 3,0 bar • možná úhlová odchylka potrubí až 8° • chemická odolnost, zvuková a antivibrační izolace • bezúdržbová, krátké montážní časy, utažené šrouby není potřeba znovu dotahovat |  |  |  | 2 | ks |  | 0
35 |  |  | Těsnící a fixační tmel PU 50 • vysoce kvalitní, trvale elastický a přilnavý tmel pro těsnění a fixaci fóliového límce na podklad • použitelný i na vlhký betonový podklad • kartuš 290 ml • doporučené příslušenství pro tvarovky a pažnice s fóliovým límcem |  |  |  | 1 | ks |  | 0
[6 empty] | C) Celková cena (bez DPH) |  |  |  | 0
D) Práce - napojení vrtů do technické místnosti
pol. | kód |  | název |  |  |  | jednotka |  | jednotková cena | celková cena
36 |  |  | Montážní práce - pokládka a elektrosvařování horizontálních rozvodů (rozvody od vrtů k jímce, napojení na sběrnou jímku) |  |  |  | 2100 | m |  | 0
37 |  |  | Montážní práce - pokládka a elektrosvařování potrubí: od jímky do technické místnosti dle výkresové dokumentace |  |  |  | 168 | m |  | 0
38 |  |  | Montáž - osazení sběrné jímky, včetně zhutněné podkladní vrstvy 150 mm - či podkladního betonu, hutněný obsyp potrubních výstupů |  |  |  | 1 | kpl |  | 0
39 |  |  | Tlaková zkoušky systému v rozsahu dle projektové dokumentace |  |  |  | 1 | kpl |  | 0
40 |  |  | Tepelné izolování páteřního potrubí, osazení chráničky, zapěnění konců nanasákavou PUR pěnou |  |  |  | 10 | m |  | 0
41 |  |  | Míchání, plnění a odvzdušnění celého systému vč. sběrné jímky a páteřního vedení nemrznoucí kapalinou |  |  |  | 1 | kpl |  | 0
51 |  |  | Odvoz a likvidace vytěženého materiálu z provádění vrtů včetně poplatků za skládkovné (předpoklad 8ks kontejnerů á 4m3, bude řešeno dle situace na stavbě, je možné vývrtek použít k terénním úpravám pozemku a záhrnu potrubí) Voda vytlačená z vrtu při vrtání bude na místě vsakována vsakovacími zářezy nebo roztřikem na pozemku |  |  |  | 15 | kpl |  | 0
[6 empty] | D) Dílčí cena (bez DPH) |  |  |  | 0
REKAPITULACE DODÁVKY VRTY PRO TEPELNÁ ČERPADLA:
A) Organizační, projektové, administrativní a provozní náklady spojené s provedením díla: | [8 empty] | 0
B) Vrtné práce včetně vystrojení geotermálních vertikálních vrtů: | [8 empty] | 0
C) Materiál pro dopojení horizontálního vedení geotermálních vertikálních vrtů do technické místnosti: | [8 empty] | 0
D) Práce - napojení vrtů k předávacímu bodu - rozhraní profesí | [8 empty] | 0
|  |  |  | Cena díla celkem bez DPH (bez zemních prací): |  |  |  |  | 0
POŽADAVKY NA OSTATNÍ PROFESE - STAVBA, ZEMNÍ PRÁCE
pol. | kód |  | název |  |  |  | jednotka |  | jednotková cena | celková cena
52 |  |  | Zemní práce - strojní výkopy - rýhy š. cca 500 mm - 1200 mm, hl. cca 1,2 m pro horizontální potrubí, páteř a sběrnou jímku před naceněním nutné místní šetření dané lokality s ohledem na těžitelnost |  |  |  | 380 | m |  | 0
56 |  |  | Zemní práce - záhrny rýh vytříděným výkopkem do frakce 63, pro zásyp možno využít i vytěžený vývrtek, základní hutnění po vrstvách dle požadavku stavby |  |  |  | 380 | m |  | 0
57 |  |  | Oprava - uvedení zpevněných ploch (zámková dlažba) do původního stavu |  |  |  | 10 | m2 |  | 0
58 |  |  | Oprava - uvedení zpevněných/štěrkových ploch do původního stavu |  |  |  | 50 | m2 |  | 0
59 |  |  | Oprava a uvedení zelených ploch do původního stavu - zatravnění |  |  |  | 320 | m2 |  | 0
[6 empty] | Cena (bez DPH) |  |  |  | 0
STAVEBNÍ PŘIPRAVEBNOST:
Projekt počítá s připraveností staveniště: • Sjízdnost pro osobní i nákladní automobil • Zabezpečení stavebiště ostrahou nebo oplocením • Nepřerušené připojení 380 V / 32 A potřebné zejména po dobu měření TRT • Vzdálenost zásuvky 380 V / 32A pětikolík max. 40 m od zkušebního vrtu • Příojka pitné vody pro staveniště