PODROBNÝ STATICKÝ VÝPOČET	2

1.	Úvod	2

1.1.	Obsah výpočtu	2

2.	STATICKÉ SCHEMA	2

3.	Metodika statického výpočtu	3

4.	zatížení	3

4.1.	Rozbor zatížení	3

4.1.1.	Stálá zatížení	3

4.1.2.	Proměnná zatížení	4

5.	vodorovné nosné konstrukce	9

5.1.	Nové krokve střechy	9

5.2.	Věnce	9

5.3.	Překlady nové	10

5.4.	Průvlak P1 pod krokvemi	11

6.	Základy	13

6.1.	Základový pas	13

6.1.1.	Zatížení	13

6.1.2.	Posudek	13

7.	Závěr	13

PODROBNÝ STATICKÝ VÝPOČET

# Úvod

Obsah výpočtu

Statický výpočet dokládá realizovatelnost navržených konstrukcí. Podrobnosti o konstrukci, použitá literatura, materiály a podklady jsou obsaženy v technické zprávě ke statické části. Projekt je proveden ve stupni pro provedení stavby DPS.

# STATICKÉ SCHEMA

Krov- dřevěná prutová, jednosměrně pnuté prutové prvky

Vodorovné nosné  konstrukce- jednosměrně pnuté prutové prvky

Svislé nosné  konstrukce- zděné stěny, zděné pilíře, ocelové sloupky-pruty

Základové konstrukce- plošné založení na pasech a patkách

Ztužení- věnce (prutové prvky), zděné stěny (plošné prvky)

# Metodika statického výpočtu

Statický výpočet byl proveden jak ručně, tak za použití výpočetní techniky. Vnitřní síly byly počítány metodami stavební mechaniky, resp. metodou konečných prvků (MKP). Napjatost v průřezech jednotlivých prvků byla stanovena podle teorie lineární pružnosti. Posuzovaní napjatosti, stability a deformace jednotlivých prvků nosné konstrukce byly stanoveny podle příslušných norem.

# zatížení

Konstrukce jsou posouzeny na účinky zatížení vlastní tíhou, ostatním stálým zatížením (podlahové a střešní vrstvy), příčkami a nahodilým zatížením (užitným a klimatickým).

## Rozbor zatížení

### Stálá zatížení

### Proměnná zatížení

#### Užitné

Pozn: střecha kat. H -nekombinuje se sněhem či větrem (dle CSN EN 1991-1-1).

Přitížení příčkami: příčky porobetonové ≤ 3 kN/m délky stěny→ qk = 1,2 kN/m2 (přidává se k užitnému zatížení dle CSN EN 1991-1-1)

#### Sníh

-dle sněhové mapy sk=1,5kN/m2 (III.sněhová oblast), přesněji dle dat CHMU:

Schneelasten für das Dach (Normalfall):

sk,50 = 1,67 kN/m2  = 0,8 [-]    s = 1,34kN/m2

#### Vítr

-v MSU se uvažuje uzavřený objekt Cpi=0,0

Dachform = Satteldach

Gebäudehöhe h = 4,0 m

Gebäudebreite b = 17,0 m

Gebäudelänge d = 16,0 m

Dachneigung a1 = a2 = 5,0 °

Windlasten EC1:

Winddruck qp = 0,85 kN/m2

Windlasten für Dach unter Anströmung von rechts (Theta = 0°):

e/10 = 0,80 m

e/4 = 2,00 m

e/2 = 4,00 m

cpe-Werte für Dachneigung alpha1 = 5,0°

Bereich F: cpe,10 = -1,70/0,00 | cpe,1 = -2,50/0,00

Bereich G: cpe,10 = -1,20/0,00 | cpe,1 = -2,00/0,00

Bereich H: cpe,10 = -0,60/0,00 | cpe,1 = -1,20/0,00

Bereich I: cpe,10 = -0,60 | cpe,1 = -0,60

Bereich J: cpe,10 = -0,60/0,20 | cpe,1 = -0,60/0,20

Windlasten we,k für Dachneigung alpha = 5,0 ° (für cpe,10 -Werte)

Bereich F: we,k = -1,45/0,00 kN/m2

Bereich G: we,k = -1,02/0,00 kN/m2

Bereich H: we,k = -0,51/0,00 kN/m2

Bereich I: we,k = -0,51 kN/m2

Bereich J: we,k = -0,51/0,17 kN/m2

Windlasten für Wände unter Anströmung von vorne:

Winddruck qp = 0,85 kN/m2

e = 8,00 m

LA = 1,600 m

LB = 6,400 m

LC = 8,000 m

cpe-Werte für Wände

Bereich A: cpe,10 = -1,20 | cpe,1 = -1,40

Bereich B: cpe,10 = -0,80 | cpe,1 = -1,10

Bereich C: cpe,10 = -0,50 | cpe,1 = -0,50

Bereich D: cpe,10 = 0,70 | cpe,1 = 1,00

Bereich E: cpe,10 = -0,30 | cpe,1 = -0,30

Windlasten we,k für Wände (für cpe,10 -Werte)

Bereich A: we,k = -1,02 kN/m2

Bereich B: we,k = -0,68 kN/m2

Bereich C: we,k = -0,43 kN/m2

Bereich D: we,k = 0,60 kN/m2

Bereich E: we,k = -0,26 kN/m2

# vodorovné nosné konstrukce

## Nové krokve střechy

## Věnce

Norma ČSN EN 1996-1-1 (Navrhování zděných konstrukcí) požaduje, aby podélná hlavní výztuž ve věnci byla navržená na minimální tahovou návrhovou sílu Fa= 45 kN s tím, že věnce ze železobetonu musí být vyztužené min. dvěma pruty o průřezové ploše alespoň 150 mm² - což představuje plochu 4 Ø 8 mm nebo 2 Ø 10 mm. U objektů navržených do oblastí s malou a větší seismicitou pak o průřezové ploše alespoň 200 mm²- což představuje plochu 4 Ø 8 mm nebo 2 Ø 12 mm. Podélná výztuž je doplněna třmínky Ø 6 mm po 200 až 400 mm v závislosti na průřezu věnce a jeho významu.

Poznámka - podle již zrušené normy ČSN 73 1101 (Navrhování zděných konstrukcí) se vodorovná výztuž věnce ve směru délky (šířky) budovy navrhovala na extrémní výpočtové zatížení Fa=15 kN působící na 1 m šířky (délky) budovy.

## Překlady nové

G: reakce krovu podpora "4"                             3,7kN/m

věnec pod pozednicí 0,3mx0,2mx25kN/m3=1,5kN/m

zdivo 2,04kN/m2x0,4m=                                  0,8 kN/m

celkem G:                                                               6,0 kN/m x 1,35=             8,1 kN/m

S: z reakce krovu podpora "4"                           8,9kN/m x 1,5=               13,4kN/m

----------------

celkem                                                                     14,9kN/m                         21,5kN/m

-překlad dl. 1,75m-3ks: únosnost qd=30,3kN/m (kat. HLZ), vyhovuje

## Průvlak P1 pod krokvemi

Zatížení:

G: reakce krovu podpora "2"                      2,75kN/m

probetonováka 0,3mx0,2mx25kN/m3=1,5kN/m

---------------------------------

celkem G:                                                  4,3 kN/m

S: z reakce krovu podpora "2"                  6,64kN/m

Posudek:

# Základy

## Základový pas

Jedná se o nový základový pas pod střední nejvíce zatíženou stěnou.

### Zatížení

Zatížení:

G: reakce krovu podpora "4"                      3,7kN/m

věnec  0,3mx0,2mx25kN/m3=               1,5kN/m

vl. tíhapasu: (0,5mx1,1mx24kN/m3)  =13,2kN/m

S: z reakce krovu podpora "4"                  8,9kN/m

Celkem:                                                           27,3kN/m

### Posudek

-postup podle ČSN, pro I.GK, základový pas

σ=N/A=27,3 kN/m / (0,5mx1,0m)=55kPa ≤ 100 kPa (jíly dle IGP)  vyhovuje

# Závěr

Konstrukční částí dokumentace pro stavební povolení byly navrženy a posouzeny zásadní prvky dle platných norem ČSN EN na působící zatížení. Konstrukce vyhovují.

Při zjištění nových skutečností je nutné informovat projektanta.

V Humpolci 02/2022	Vypracoval: Ing. P. Příhoda