TECHNICKÁ	ZPRÁVA

k projektové dokumentaci ústředního vytápění pro novostavbu správního objektu lesa.

Projekt vychází z předpokladu nové otopné soustavy s vlastním topným zdrojem.

Projekt je zpracován na podkladu stavební výkresové dokumentace a požadavků investora.

# Identifikační údaje stavby:

Investor:			Pacovská lesní, s.r.o.

Eš 47, 395 01 Pacov

IČO: 28132017, DIČ: CZ28132017

Místo stavby:			p.č. 2489/6 (k.ú. Pacov), p.č. 1095/40, 1622, 1623 (k.ú. Cetoraz),

k.ú. Pacov [717215], k.ú. Cetoraz [617679]

Okres:				Pelhřimov

Kraj:				Vysočina

# Oblastní a klimatické údaje:

Průměrná denní teplota v otopném období:						3,6 °C

Venkovní výpočtová teplota:								-15 °C

Počet topných dnů:									257

# Výkon otopné soustavy:

tepelná ztráta dle ČSN EN 12831:							15,7 kW

# Bilance potřeb tepla:

- potřeba energie na vytápění:							30,1 MWh / rok

- potřeba energie na ohřev TV:							15,1 MWh / rok

- energie získaná ze slunce:							24,9 MWh / rok

# Topný zdroj:

- Jako hlavní topný zdroj budou použita dvě tepelná čerpadla (dále jen TČ) vzduch/voda o jmenovitém výkonu (při A2/W35) 11,3 kW. Topná voda může být na vstupu zahřívána až na teplotu 60 °C.

- TČ bude osazeno ve venkovním prostředí na betonovém základu – dle výkresové dokumentace.

- Z venkovní jednotky bude již topná voda vedena do interiéru objektu do akumulační nádoby 415 litrů (vyrovnávací nádrž) nebo do nepřímotopného zásobníku TV o objemu 495 litrů. Příprava TV je upřednostňována před vytápěním.

- Jednotlivá TČ jsou vybavena elektrickým nouzovým/přídavným topením o příkonu 8,8 kW. V monovalentním provozu je při poklesu hodnoty pod bivalentní bod aktivováno elektrické nouzové/přídavné topení jako nouzové topení tak, aby byl zaručen topný provoz a poskytnutí vyšších teplot teplé vody. V monoenergetickém provozu je v takovém případě aktivováno elektrické nouzové/přídavné topení jako přídavné topení.

- Z venkovní jednotky budou do interiéru objektu zavedeny ohebné nerezové hadice 5/4“, izolované izolací ze syntetického kaučuku.

- Odvod kondenzátu z vnější jednotky TČ bude pomocí vyhřívaného potrubí (cca 15 W/m potrubí) do kanalizace.

- TČ smí být spuštěn a uveden do provozu pouze pracovníkem, školeným na údržbu, servis a uvádění spotřebičů do chodu. Projektant doporučuje investorovi nechat provést před každou topnou sezónou roční servisní prohlídku.

- Zdrojovou vodu je vždy nutno upravit pomocí inhibitoru dle použitého TČ. Dávkování inhibitoru je závislé na tvrdosti otopné vody. Podrobné informace úpravy vody viz technický list použitého TČ.

- Nucený oběh v primárním okruhu zajišťují čtyři teplovodní oběhová čerpadla 25/7,5 E (2x primární okruh, 2x TV) a tři teplovodní oběhová čerpadla 25/40 na sekundární straně pro jednotlivé otopné větve.

- K zabezpečení při tepelné roztažnosti vody v otopné soustavě je navržena tlaková expanzní nádoba o objemu 25 litrů, která bude napojena na otopnou soustavu přes obslužnou armaturu.

- Proti vzniku nedovoleného přetlaku musí být instalován pojistný ventil 250 kPa, který musí být namontován v pojistném místě.

# Regulace a měření otopné soustavy:

- Ovládání TČ bude automatické pomocí ekvitermního regulátoru, dle čidla venkovní teploty umístěného na fasádě, dle výkresové části projektové dokumentace.

- Prostorové termostaty (doporučuji bezdrátové – přemístitelné, případně dle požadavku stavebníka) budou propojeny s jednotlivými oběhovými čerpadly, viz projektová dokumentace.

- Hydraulické vyvážení otopné soustavy bude provedeno na termostatických regulačních ventilech jednotlivých otopných těles, stupeň nastavení viz výkresová část (Pozn. Nutno dodržet předepsané dimenze, vedení potrubí a tloušťku tepelné izolace jinak bude nastavení TRV jiné).

- Měření jednotlivých tří provozů bude pomocí kalorimetrických měřičů tepla DN 20.

# Rozvod potrubí:

Jedná se o dvoutrubkovou protiproudou teplovodní soustavu s nuceným oběhem otopné vody.

Centrální rozvod je veden převážně v podlaze a bude proveden z měděných trubek.

- Otopná soustava bude v nejvyšším místě odvzdušnitelná a v nejnižším místě vypustitelná.

# Izolace potrubí:

- Tepelně izolovat je nutno veškeré potrubí vedené v podlaze, ve stěnách a viditelně.

- Tloušťka izolace by měla být dle vyhl. 193/2007 sb., pokud je to konstrukčně možné.

# Otopné plochy:

          - Otopná tělesa

Otopná desková tělesa (plochá, bílá) budou připojena neregulačním H-šroubením DN15 (kv=1,3) ze stěny. Na radiátorový ventil, který je součástí otopného tělesa, bude osazena termostatická hlavice typ dle investora. Přehled použitelných termostatických hlavic je v technickém podkladu výrobce otopných těles.

V koupelnách jsou navržena trubková otopná tělesa a budou napojena přes jednobodový dvoutrubkový regulační ventil DN15, na kterém bude termostatická hlavice typ dle investora. Druhý konec otopného tělesa je možné využít pro elektrickou topnou tyč.

Otopná spirálová tělesa v antracitovém odstínu budou připojena regulačním šroubením DN15, které bude plně otevřené (kv=2,5) a dále radiátorovým regulačním ventilem DN15 (kv=0,04-0,73), který bude osazen termostatickou hlavicí typ dle investora.

# Nátěry:

Neizolovaná zařízení, armatury a pomocné konstrukce budou opatřeny krycím syntetickým dvojnásobným nátěrem.

# Příprava TV:

Je řešena TČ, které natápí nepřímotopný zásobník 495 litrů, který je instalován v technické místnosti. V případě potřeby teplé vody je veškerý výkon TČ využit pro její ohřev.

# Požadavky na ostatní profese:

a) elektro+MaR:

- zapojení kompresoru TČ – 400 V, 50 Hz

- zapojení elektrických nouzových kotlů integrovaných v TČ – 400 V, 50 Hz, 8,8 kW

- regulace výroby otopné vody dle ekvitermní regulace – propojeno s čidlem teploty osazeným na severní fasádě objektu

- propojení oběhových čerpadel s prostorovými termostaty pro jednotlivé větve

- zapojení oběhových čerpadel – 230 V, 50 Hz

- zapojení elektrických topných tyčí pro kombin. vytápění trubkových OT – 230 V, 50 Hz

b) ZTI:

- napojení zásobníku TV na rozvody SV, C, TV musí být provedeno dle ČSN 06 0830

SV – uzavírací ventil, zkušební ventil, zpětná klapka, vypouštěcí kohout, tlakoměr, pojistný ventil

C – uzavírací ventil, cirkulační čerpadlo, zpětná klapka, uzavírací ventil – pokud je cirkulace požadována projektantem ZTI

TV – uzavírací ventil, teploměr

- napojení na vodovod pro napuštění a doplňování systému

- napojení pojistných ventilů na kanalizaci – viditelně

c) stavba:

- zajistit únosnost konstrukce podlahy v technické místnosti pro zásobník TV

- umožnit osazení venkovního čidla

- zabezpečit prostupy stěnami pro potrubí

- umožnit položení potrubí vedené v podlaze na „hrubou“ podlahu

- provést drážky ve zdi pro vedení potrubí

- umožnit připojení regulace

# Zkoušky zařízení:

Zkoušky zařízení budou provedeny dle požadavků uvedených v ČSN 06 0310:

# Zkouška těsnosti:

Zkoušky těsnosti se provádějí před zazděním drážek, zakrytím kanálů a provedením nátěrů a izolací. Vodní tepelné soustavy se zkoušejí vodou na nejvyšší dovolený přetlak určený v projektu pro danou část zařízení. Soustava se naplní vodou, řádně se odvzdušní a celé zařízení (všechny spoje, otopná tělesa, armatury atd.) se prohlédne, přičemž se nesmějí projevovat viditelné netěsnosti. Soustava zůstane napuštěna nejméně 6 hodin, po uplynutí této doby se provede nová prohlídka. Výsledek zkoušky se považuje za úspěšný, neobjeví-li se při této prohlídce netěsnosti, nebo neprojeví-li se znatelný pokles hladiny v expanzní nádobě.

Pokud se objeví při tlakové zkoušce netěsnosti, musí se odstranit a tlaková zkouška se opakuje.

Po skončení montáže tepelných soustav v celém objektu se provede ještě tlaková zkouška těsnosti, při které se odzkoušejí všechny v předcházejících zkouškách neodzkoušené části zařízení. Voda ke zkoušce těsnosti nesmí být teplejší než 50 °C.

Zkoušky se provádějí za účasti zástupce investora a musí být potvrzeny protokolem o zkoušce.

# Provozní zkoušky:

Dilatační zkouška se provádí před zazděním drážek, zakrytím kanálů a provedením tepelných izolací. Při této zkoušce se teplonosná látka ohřeje na nejvyšší pracovní teplotu a pak se nechá vychladnout na teplotu okolního vzduchu. Poté se tento postup ještě jednou opakuje. Zjistí-li se pak po podrobné prohlídce netěsnosti zařízení, popř. jiné závady, je nutno zkoušku po provedení opravy opakovat. Tuto zkoušku je možno provést v každé roční době. Výsledek zkoušky se zapíše do stavebního deníku nebo se provede samostatný zápis. Zkouška se provádí za účasti zástupce investora. Možnost upuštění od této zkoušky musí být dohodnuta mezi dodavatelem a odběratelem za předpokladu splnění stanovených podmínek.

Topné zkoušky se provádějí za účelem zjištění funkce, nastavení a seřízení zařízení.

Kontroluje se zejména:

- správná funkce armatur;

- rovnoměrné ohřívání otopných těles;

- dosažení techn. předpokladů projektu (teploty, tlaků, rozdílů teplot, rozdílů tlaků atd.);

- správná funkce regulačních a měřicích zařízení;

- správná funkce zabezpečovacích zařízení, havarijních opatření a poruchových signalizací;

- zda instalované zařízení svým výkonem kryje projektované potřeby tepla;

- nejvyšší výkon zdrojů tepla;

- dosažení projektované účinnosti a ověření emisních limitů.

Topnou zkoušku je možno provádět pouze v průběhu otopného období v dokončené etapě stavby (objektu) po odstranění všech stavebních nedostatků. Pokud se zařízení předává mimo otopné období, provede se topná zkouška až v otopném období v termínu podle dohody mezi investorem, provozovatelem a dodavatelem.

Součásti topné zkoušky je seřízení soustavy, projeví-li se tato potřeba v průběhu topné zkoušky.

Během topné zkoušky se zaškolí obsluha zařízení, o čemž se provede záznam.

Topné zkoušky se provádějí za účasti zástupce investora, uživatele, dodavatele a projektanta. Po ukončení topné zkoušky se její výsledek zhodnotí a zapíše se do protokolu.

Zjistí-li se během topné zkoušky závady, je nutno topnou zkoušku po jejich odstranění opakovat.

# Účel zkoušek:

Každé smontované zařízení musí být před uvedením do provozu vyzkoušeno.

Před vyzkoušením a uvedením do provozu musí být každé zařízení propláchnuto.

Seřizovací armatury na větvích a stoupačkách a armatury na otopných tělesech se doporučuje nastavit při proplachování na minimální hydraulický odpor.

Propláchnutí se provádí při 24hodinovém provozu oběhových čerpadel. Na všech k tomu určených místech (vypouštění, filtry, odkalovací nádoby apod.) je nutno pravidelně odkalovat až do úplně čistého stavu.

Před uvedením do provozu se musí zabudovat demontované prvky, provést nastavení seřizovacích armatur a armatur na otopných tělesech a naplnit zařízení vodou podle ČSN 07 7401 nebo ČSN 38 3350.

Vyčištění a propláchnutí soustavy je součástí montáže a o jeho provedení má být proveden

zápis.

Provozní zkoušky lze provádět pouze po úspěšně vykonané zkoušce těsnosti.

Zkoušky těsnosti a provozní jsou součástí dodávky dodavatele tepelné soustavy.

# Projektová dokumentace byla vypracována v souladu s:

ČSN EN 12 831; ČSN 06 0310 resp. ČSN 73 6655; ČSN 06 0830; ČSN 07 0703; ČSN EN 1443;

ČSN 734201; ČSN EN 13 384-1; ČSN EN 13 384-2; ČSN 07 7401; ČSN 06 0830; ČSN 38 3350; ČSN 730802; ČSN 730833; 268/2011 Sb.; 193/2007 Sb.

# Závěr:

Provádění prací na tomto stavebním objektu musí být v souladu se všemi platnými bezpečnostními předpisy ve stavební výrobě. Jedná se především o vyhlášku ČÚBP a ČBÚ č. 601/2006 Sb. o bezpečnosti práce a technických zařízení při stavebních pracích.

Pro správnou realizaci projektu musejí být všechna zařízení instalována dle realizačních a montážních pokynů daných výrobci jednotlivých zařízení.

Všechna navržená zařízení splňují hygienické požadavky.

Všechna zařízení, která mohou být zdrojem hluku, je nutné instalovat tak, aby hluk nepřesahoval předepsané hygienické požadavky. Průchodky zdmi a stěnami, stejně jako upevnění provádět kluzně.

Technologie navržené v této projektové dokumentaci lze nahradit jinými, ale vždy komplexním a certifikovaným systémem. V rámci zvoleného systému budou dodrženy technologické postupy dodavatele systému.

Veškeré uvedené materiály nejsou závazné, je možné je nahradit jinými, ale vždy na stejné či vyšší kvalitativní úrovni, a to po důkladné konzultaci s investorem, projektantem vytápění a generálním dodavatelem stavby.

Technická zpráva je nadřazena projektové dokumentaci, v případě jakýchkoliv nesrovnalostí či v případě nejasností je nutné okamžitě kontaktovat projektanta.

Mochtín: červenec 2017					Vypracoval: Ing. Jakub SPURNÝ