NOVOSTAVBA SPRÁVNÍHO OBJEKTU LESA

p.č. 2489/6 (k.ú. Pacov), p.č. 1095/40, 1622, 1623 (k.ú. Cetoraz), k.ú. Pacov [717215], k.ú. Cetoraz [617679]

Pacovská lesní, s.r.o., Eš 47, 395 01 Pacov

IČO: 28132017, DIČ: CZ28132017

- Vzduchotechnika

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

- D.1.4.3.1. Technická zpráva

A. ÚVOD

Projektová dokumentace řeší větrání novostavby správního objektu lesa.

B. ÚVODNÍ ÚDAJE

a) Identifikační údaje stavby

Název projektu : NOVOSTAVBA SPRÁVNÍHO OBJEKTU LESA

Místo stavby : p.č. 2489/6 (k.ú. Pacov), p.č. 1095/40, 1622, 1623 (k.ú. Cetoraz), k.ú. Pacov [717215], k.ú. Cetoraz [617679]

Datum zpracování : 10/2016

b) Investor

Pacovská lesní, s.r.o., Eš 47, 395 01 Pacov, IČO: 28132017, DIČ: CZ28132017

C. VZDUCHOTECHNIKA

OBSAH:

1.        ÚVOD

1.1  	Rozsah projektové dokumentace

1.2  	Použité podklady

2.   	CELKOVÉ USPOŘÁDÁNÍ A FUNKCE ZAŘÍZENÍ

Zař. č. 1 – provozní větrání 1NP pomocí rekuperační jednotky

Zař. č. 2 – sklady 1NP

Zař. č. 3 – sociální zařízení a sklady

Zař. č. 4 – kuchyňské digestoře

3.   	ZDRAVOTNĚ VZDUCHOTECHNICKÁ ČÁST

3.1  	Stanovení větracích výkonů

4.   	ENERGETICKÁ ČÁST

4.1  	Údaje o potřebě energií

5.   	PŘIPOMÍNKY PRO  INSTALACI   A  UŽÍVÁNÍ   VZT.  ZAŘÍZENÍ

6.   	BEZPEČNOST PRÁCE

7.   	ZÁVĚR

1. 		ÚVOD

1.1  	Rozsah projektové dokumentace

Předložená projektová dokumentace řeší větrání objektu v rozsahu projektu zadávací dokumentace.

1.2 	 Použité podklady

- ČSN 01 3454 Výkresy ve stavebnictví. Výkresy vzduchotechnických zařízení.

- ČSN 73 0835 Požární bezpečnost staveb-budovy zdrav. zařízení a sociální péče

- ČSN 73 0872 Ochrana staveb před šířením požáru VZT zařízením (01/1996)

- Nařízení vlády č. 272 ze dne 1. listopadu 2011 se změnami 217/2016 Sb. o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací

- Nařízení vlády č. 361 ze dne 28. prosince 2007, kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví  zaměstnanců při práci

- Sbírka zákonů č.6/2003 ze dne 15. ledna 2003, která stanovuje chemické, fyzikální a biologické ukazatele pro vnitřní prostředí pobytových místností

- vyhláška č. 268/2009 Sb. v platném znění, o technických požadavcích na stavby

- vyhláška č. 410/2005 Sb. ve znění pozdějších předpisů, o hygienických požadavcích na prostory a provoz zařízení a provozoven pro výchovu a vzdělávání dětí a mladistvých

- stavební dokumentace

- technologická dokumentace

- vyhlášky a odborná literatura

2. 	CELKOVÉ  USPOŘÁDÁNÍ   A   FUNKCE  ZAŘÍZENÍ

Případné obklady SDK potrubí nejsou řešeny tímto projektem => dodávka stavby. Tak jako jsou dodávkou stavby veškeré otvory, revizní dvířka a průchodky střechou!!!

Všechny dveře větraných místností budou provedeny bez prahů, se vzduchovou mezerou min. 10mm.

U všech potrubních ventilátorů kuchyňských digestoří s odtahovým ventilátorem budou osazeny těsné zpětné klapky.

Zař. č. 1 – provozní větrání 1np pomocí rekuperační jednotky

Provozní větrání je celkově navrženo jako rovnotlaké s nuceným přívodem filtrovaného, čerstvého venkovního vzduchu a s nuceným odvodem znečištěného vzduchu s využitím rekuperace tepla z odváděného vzduchu s účinností cca 83% (dle nařízení komise EU 1253/2014). OSAZENÁ VZT JEDNOTKA JE VYHOVUJÍCÍ SMĚRNICÍM ErP 2016 a ErP 2018.

Kompaktní rekuperační jednotka v parapetním provedení (všechny hrdla nahoru), která bude umístěna v technické místnosti na podlaze (viz výkresová část projektové dokumentace). Uvedená jednotka je kompaktní a obsahuje již dva EC ventilátory (pro odvod a přívod vzduchu), filtry M5 na přívodu a M5 na odvodu vzduchu, rekuperační výměník tepla s mokrou účinností až 94%, by-passovou klapku a uzavírací klapky na e1 a i2 vč. servopohonů. Jednotka je opatřena odvodem kondenzátu, který bude napojen pomocí plastového potrubí PP 32 na nejbližší odpadní potrubí (viz návod k montáži).

Rozvody vzduchu jsou řešeny pomocí Spiro nebo hranatého potrubí vedené a uchycené dle možnosti co nejvýše pod stropem místnosti.

Venkovní čerstvý vzduch VZT jednotkou bude nasáván přes stěnu objektu pomocí protihlukové protidešťové žaluzie – viz výkresová část. Na sání vzduchu (dle výkresové dokumentace) bude osazeno požární kouřové čidlo, které v případě detekce kouře vypnou VZT jednotku. Přívod čerstvého vzduchu do místností bude pomocí kovových talířových ventilů nebo stěnových vyústek – dle výkresové dokumentace.

Výfuk odpadního vzduchu ven (i2) bude přes střechu objektu pomocí výfukové hlavice – viz výkresová část. Odsávání vzduchu z místností bude provedeno přes kovové talířové ventily.

Na potrubí výfuku a sání vzduchu budou osazeny tlumiče hluku.

Množství přiváděného a odváděného vzduchu je patrné z výkresové dokumentace.

VZT potrubí (e1 a i2) bude zaizolováno minerální vatou tl. 30mm a opláštěno Al fólií.

Vzhledem k větrací funkci vzduchotechnické jednotky je nutno přiváděný vzduch dohřívat. Za rekuperační vzduchotechnickou jednotkou je proto osazen elektrický ohřívač, který bude regulován regulací VZT jednotek na konstantní teplotu v potrubí, nastavitelnou uživatelem. Regulace vzduchového výkonu VZT jednotky bude řízena podle týdenního programu. Regulace VZT jednotky má v sobě zabudován MOD BUS pro připojení na nadřazenou regulaci, např. na PC => případně řešeno projektem MaR a to nadrámec projektu VZT.

Připojení na elektrickou energii včetně provedení MaR musí být provedeno pouze odbornou firmou, která provede toto napojení VZT dle pokynů výrobce. Dodavatelská firma zajistí dodávku MaR včetně prováděcího projektu „Elektro, měření a regulace“.

VZT jednotka bude řízena regulací, která je součástí VZT jednotky podle týdenního programu. Regulace otáček ventilátorů ve VZT jednotce bude podle tlaku v potrubí (na přívodu a odtahu, 0-10V). Na okruhu větrání sociální zařízení v 1NP, zasedací místnosti a společenské místnosti budou osazeny dvoustupňové regulátory konstantního průtoku se servopohonem. Kdy v základním režimu větrání budou v útlumovém stavu => minimální požadavek na větrání výše zmíněních místností – viz výkresová část. V případě vstupu do místností se pomocí pohybového čidla aktivuje/otevře regulátor konstantního průtoku (na přívodním a odtahovém potrubí) na max. požadovaný průtok vzduchu a VZT jednotka zvýší otáčky na požadovaný průtok vzduchu => úspora provozních nákladů. Před/za talířovými ventily pro větrání kanceláří budou osazeny regulátory průtoku z těžké tlumící pěny. Tento regulátor slouží k přesnějšímu zaregulování soustavy a zároveň slouží jako tlumiče hluku.

Z VZT jednotky a pat stoupacího potrubí je nutné provést odvod kondenzátu do nejbližšího odpadu, přes sifon.

Zař. č. 2 – větrání skladů 1.23+1.24

Odvětrání skladu je provedeno jako podtlakové s náhradou odsátého vzduchu dveřní mřížkou nebo infiltracemi pod dveřmi odsávaných místností (min. 10mm).

K odsávání ze skladu bude osazen plastový nástěnný ventilátor. Ventilátory je z výroby osazen zpětnou klapkou a doběhovým relé, které je možné nastavit na 2-20 min. Odsávání je zajištěno přímo ventilátorem. Odpadní vzduch bude odváděn do venkovního prostoru přes stěnu objektu pomocí protidešťové žaluzie. Odsávací zařízení se skládá z ventilátoru, zpětné klapky, Spiro potrubí.

Veškeré potrubí bude izolované minerální vatou tl. 30mm vč. opláštění Al fólií. Zapínání ventilátoru bude automatické pomocí spínacích hodin. Doběh ventilátoru bude nastaven dle potřeby obsluhy (doporučeno 10 min).

Odvětrání místnosti skladu 1.24 bude přirozené pomocí větracích mřížek u podlahy a pod stropem – dle výkresové dokumentace => křížové větrání.

Zař. č. 3 – větrání sociálního zařízení 2NP

Odvětrání sociálního zařízení a skladů je provedeno jako podtlakové s náhradou odsátého vzduchu dveřní mřížkou nebo infiltracemi pod dveřmi odsávaných místností (min. 10mm), aby se zabránilo šíření případných pachů a par do okolních prostor – viz výkresová část.

K vytvoření podtlaku v potrubí slouží potrubní ultratiché potrubní ventilátory. Ventilátory budou dodatečně vybaveny zpětnou klapkou, doběhovým relé (součást s ventilátorem), které je možné nastavit na 2-20 min. Odsávání je zajištěno odvodními kovovými talířovými ventily, které jsou osazeny přímo na potrubí. Odpadní vzduch bude odváděn do venkovního prostoru přes střechu objektu pomocí protidešťové stříšky. Odsávací zařízení se skládá z ventilátoru, zpětné klapky, kovových talířových ventilů, ohebných izolovaných tvarovek a Spiro potrubí. Potrubí je vedeno v celé délce nad podhledem v půdním prostoru. Veškeré potrubí bude izolované minerální vatou tl. 30mm vč. opláštění Al fólií. Zapínání ventilátorů bude automatické pomocí pohybového čidla, umístěných v odvětrávaných místností (pohybové čidlo dodávka projektu Elektro) nebo se světlem. Doběh ventilátoru bude nastaven dle potřeby obsluhy (doporučeno 10 min).

Zař. č. 3 – kuchyňské digestoře

Dle požadavku investora budou v kuchyních ve 2np osazeny digestoře s odtahovým ventilátorem Qmax=200m3/h!!! Digestoře nejsou součástí projektu VZT => dodávka stavby. U každé digestoře bude osazena těsná zpětná klapka.

Odpadní vzduch bude odváděn do venkovního prostoru přes střechu objektu.

Odsávací zařízení se skládá z digestoře, zpětné klapky, tvarovek a Spiro potrubí. Potrubí je vedeno buďto v kci střechy nebo v půdním prostoru, izolované minerální vatou tl. 30mm a opláštěno Al fólií. Z pat stoupacího potrubí je nutné přes sifon odvést kondenzát do kanalizace => řešeno projektem ZTI.

Digestoř v 1NP musí být pouze jako cirkulační s uhlíkovým filtrem, bez odtahového ventilátoru!!!

3.   	ZDRAVOTNĚ VZDUCHOTECHNICKÁ ČÁST

3.1  	Stanovení větracích výkonů

| Zařízení | Charakter zařízení | Výměna vzduchu |
| --- | --- | --- |
| 1 | Rovnotlaké větrání s filtrací, rekuperací tepla přiváděného čerstvého větracího vzduchu | Qo = Qp = max. 2100 m3/h |
| 2 | Podtlakové větrání | Qo = max. 30m3/h Přirozené větrání |
| 3 | Podtlakové větrání | Qo = max. 70 m3/h Sociální zařízení 60m3/h Chodba 10m3/h |
| 4 | Podtlakové větrání | Qo = 200 m3/h digestoř – 200m3/h |

4. 	ENERGETICKÁ ČÁST

4.1 	Údaje o potřebě energií

Ele. energie: 			napěťová soustava

Tepelná energie: 	          topný zdroj (napěťová soustava)

Chlazení:			není požadováno

Vlhčení:	    		není požadováno

| Zařízení | Popis | Ele. Energie (W) | Ohřev (kW) | Ohřev přímý (kW) | Chlazení přímé (kW) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | VZT jednotka | 3x400V, 50Hz, 1500 W | 1,1 | - | - |
| … | Elektrický ohřívač | 3x400V, 50Hz, 3000 W | - | - | - |
| 2 | 2x diagonální ventilátor | 2x (230V, 50Hz, 27 W) | - | - | - |
| 3 | 2x digestoř | 3x (230V, 50Hz, 200 W) | - | - | - |
| Navýšení energii celkem: |  | 5,2 kW | 1,1kW | - | - |

5.	OCHRANA ZDRAVÍ A OCHRANA PROTI HLUKU A VIBRACÍM

V projektu jsou splněny všechny požadavky hygienických předpisů. Dosahované hladiny hluku VZT zařízení jsou v souladu s hygienickým předpisem NV č. 272/2011 Sb., při jejich provozu nebudou překročeny limitní maximální hladiny hluku. V uvažované VZT zařízení na výtlaku i na sání jsou instalovány tlumiče hluku. VZT jednotka je opatřena hlukovou a tepelnou izolací o tl.50mm.

Jednotlivé potrubní rozvody jsou odděleny pružnými tlumícími vložkami. Vzduchovody jsou na závěsech podloženy pryží, v prostupech stavebních konstrukcí obaleny tlumícím materiálem (např. FIBREX).

Vzduchotechnická jednotka bude podložena tlumícím materiálem (např. pryží o tl. 10 mm).

Vlastní VZT zařízení neprodukuje žádné škodliviny. Čerstvý vzduch je nasáván v místech splňujících požadavky normy ČSN 127010.

Toto zařízení je posuzováno podle vyhlášky č. 6/2003 Sb. kterou se stanoví hygienické limity chemických, fyzikálních a biologických ukazatelů pro vnitřní prostředí pobytových místností některých staveb. Dimenzování zařízení zajistí dodržení celoročních parametrů ve všech větraných místnostech.

Oteplený vzduch je vyfukován do atmosféry.

6. 	BEZPEČNOST PRÁCE

Při provádění stavby je nutno bezpodmínečně dodržovat bezpečnostní předpisy a postup prací z hlediska  bezpečnosti a ochrany zdraví pracujících a řídit se  ustanoveními vyhl.ČUBP a ČBÚ č. 309/2006 Sb. a N.V. č.361/2007 O bezpečnosti práce a technických zařízení při stavebních pracích (mimo jiné při organizaci práce a pracovních postupech je nutno, aby pracovníci nebyli ohroženi padajícími nebo vymrštěnými předměty nebo materiály, aby byli chránění proti pádu nebo zřícení, aby na pracovišti se zvýšeným rizikem nepracovali osamoceně, bez dalšího pracovníka, pokud nebude zajištěna jejich ochrana jinak, aby nevykonávali ruční manipulaci s břemeny, která může poškodit zdraví, zejména páteř, musí být zajišťována prevence rizik a to odborně způsobilou osobou).

Potrubí vedoucí pod stropem bude montováno z mobilního nebo stacionárního lešení, dle možností provádějící firmy a dispozičního řešení montážního prostoru s bezpečnostními zásadami, provádění prací ve výškách.

Musí být také dodržováno NV č. 101/2005 Sb o podrobnějších požadavcích na pracoviště a pracovní prostředí – (č. 5.21 Pokud se na pracovištích vyskytuje nebezpečný prostor, v němž vzhledem k povaze práce existuje riziko pádu zaměstnanců nebo předmětů, musí být toto místo vybaveno zařízením, které zabraňuje nepovolaným osobám v přístupu do tohoto prostoru). Nebezpečný prostor musí být označen značkou. Na ochranu zaměstnanců, kteří mají oprávnění ke vstupu do nebezpečných prostorů, musí být přijata příslušná organizační opatření.

Při veškerých stavebních pracích musí být postupováno také v souladu s NV č. 362/2005 Sb.

Dále je nutno respektovat  tyto dokumenty: NV 148/2006 Sb a NV č. 494 /2001 Sb

7. 	PROTIPOŽÁRNÍ OPATŘENÍ

Projektant této projektové dokumentace prohlašuje, dle požadavku odstavce č. 2 §10 Vyhl. MV č. 246/2001 Sb., že vyhrazená požárně bezpečnostní zařízení jsou projektována v souladu s právními předpisy, normativními požadavky a průvodní dokumentací výrobce vyhrazeného požárně bezpečnostního zařízení, platnými v době vzniku projektu.

Před realizací je nutné aby byl způsob větrání odsouhlasen orgánem požární ochrany a připomínky  musí být respektovány při provedení stavby.

Smyslem opatření je zabránit případnému šíření požáru ve vzduchotechnickém zařízení do dalších požárních úseků a splnit nároky na ČSN 73 0872.

Do potrubí sacího potrubí zařízení č.1 je osazeno požární atestované čidlo, které v případě indikace kouře vypne vzduchotechnickou jednotku.

Na potrubí zařízení č.1 jsou osazeny požární klapky (ruční a teplotní).

Všechna navržená zařízení jsou použita v souladu s jejich určením a v souladu s pokyny výrobce k jejich používání.

Všechny prostupy požárně dělící konstrukcí budou těsněny požárním systémem HILTI CP 611 A .

Na kouřová čidla, která jsou vyhrazenými druhy požárně bezpečnostního zařízení, se vztahuje vyhláška 246/2001 sb.:

Projektování se zabezpečí osobou k tomu způsobilou, která získala oprávnění k projektové činnosti podle Zákona 360/92 sb. nebo dle § 10 odst. 2

Pro montáž požárně bezpečnostních zařízení musí být dodrženy podmínky vyplývající z ověřené projektové dokumentace. Osoba, která provedla montáž, potvrdí splnění těchto požadavků

Před uvedením PBZ do provozu se provede funkční zkouška a kontrola provozuschopnosti PBZ.

Provozovatel je povinen provádět na kouřových čidlech a ventilátoru pro CHÚC pravidelné kontroly podle platných předpisů a norem nejméně jednou za 12 měsíců. Kontrolu musí provádět výrobcem odborně zaškolený pracovník. Stav zjištěný během kontroly se poznamená do provozního deníku společně s datem kontroly, čitelně napsaným jménem a příjmením a podpisem pracovníka, který kontrolu provedl. Součástí deníku je kopie oprávnění pracovníka. Pokud se zjistí jakékoli nesrovnalosti, musí se poznamenat v provozním deníku společně s návrhem na jejich odstranění. Ihned po instalaci a uvedení zařízení do provozu musí být provedena kontrola za podmínek stejných jaké platí pro výše uvedené 12-měsíční kontroly.

Jsou navržena nehořlavá potrubí – vyhovuje ČSN 730872. Dle ČSN 730872, čl. 4.3.6 nesmí být materiál vyústek z hmot stupně hořlavosti C3. Ve smyslu tabulky C.1 přílohy C ČSN 730810:2009 nesmí být tedy třídy reakce na oheň E či F. Nehořlavé plechové mřížky jsou vyhovující.

VZT systémy MUSÍ BÝT označeny tak, aby byl označen směr proudění vzduchu a Bylo označeno, zda jde o výfuk nebo o sání

8. 	IZOLACE

Potrubí dle výkresové dokumentace bude izolováno minerální vatou tl. 30mm.

9. 	POKYNY PRO OBSLUHU A ÚDRŽBU

Uvedené pokyny slouží jako orientační návod pro provozování zařízení v období před komplexními zkouškami a zkušebním provozem, kdy nejsou ještě k dispozici podrobnější provozní předpisy, které vyhotovuje na zvláštní objednávku odběratele dodavatel zařízení za úplatu. Provozní předpisy nebudou součástí prováděcí projektové dokumentace. Aby byly dodrženy projektované parametry výkonu, musí vzduchotechnická zařízení provozována v souladu s požadavky specifikovanými prováděcí projektovou dokumentací s následujícími připomínkami:

- provoz VZT musí být zabezpečován pouze kvalifikovanými pracovníky, obsluha musí být podrobně a prokazatelně

seznámena s provozními stavy zařízení, které znamenají nebezpečí vzniku havárie

- údržba musí být prováděna plánovitě a systematicky

- při údržbě  jednotlivých zařízení a elementu je nutno plně respektovat jejich kmenové předpisy, které formou oborových norem určuje výrobce

- kontrolovat stav ochranných mříží a zákrytu

- obnovovat ochranné a bezpečnostní nátěry

-udržovat pohyblivé mechanismy /tzn. čistit a mazat/

- provádět kontrolu a údržbu pružného uložení, pružných nástavců pro napojení potrubních rozvodu

- kontrolovat volný chod a těsnost regulačních armatur a potrubních rozvodů

- při ručním spouštění jednotlivých VZT zařízení zprovoznit návazné profese, které jsou nutné zajištění funkcí vzduchotechniky

- nepřestavovat polohy pevně nastavených regulačních klapek, aby nedošlo k přetížení ventilátorů

- kontrolovat stav závěsů

- provádět kontrolu zanášení filtrů a výměníků měřením tlakové ztráty, případně zajistit čištění a výměnu znehodnoceného filtračního materiálu

- při provozu provádět periodicky kontrolu chemického složení topného media

- na každou filtrační skříň barvou vyznačit maximální dovolenou tlakovou ztrátu

- barvou označit polohu každé zaregulované klapky

10.	BEZPEČNOST A OCHRANA ZDRAVÍ PŘI MONTÁŽI

Provádění stavby: Stavbu a montáž zařízení může provádět pouze organizace odborně způsobilá a dodržující předpisy ve smyslu zákona č. 174/1968 Sb. „O státním odborném dozoru nad bezpečností práce“, vyhl. č. 48/1982 Sb. „Základní požadavky k zajištění bezpečnosti práce a technického zařízení“, vyhl. č. 73/2010 Sb. Stavba bude prováděna v souladu s limity dle zákona 309/2006 Sb. a především pro provádění prací platí požadavky NV č. 591/2006 Sb.

Způsob zajištění ochrany zdraví a bezpečnost pracovníků bude běžný dle platných právních předpisů a bude prováděna dodavatelskou organizací dle jejích vnitřních směrnic a v souladu se zákonnými ustanoveními. Pravidelně je třeba školit obsluhující personál o bezpečnosti práce a vést prokazatelné záznamy o školení. Upozorňujeme na nutnost zvýšeného zabezpečení pracovníků pro práce ve výškách a zabezpečení okolního prostoru bezpečnostním pásmem proti ohrožení osob.

Před uvedením zařízení do provozu musí být provedeny všechny předepsané zkoušky a revize, které zabezpečí dodavatelské organizace. Zařízení musí být po uvedení do provozu vybaveno provozním řádem, který vydá provozovatel.

Opravy zařízení smí vykonávat pouze odborní pracovníci dle příslušných předpisů.

11. 	PŘIPOMÍNKY PRO PROVÁDĚNÍ A MONTÁŽ

Koordinace: Veškeré vedení potrubí v podhledech, šachtách, v prostoru i jiných částech stavby musí být zkoordinováno s ostatním vedením. Rovněž musí být prováděna koordinace s ostatními profesemi.

Požadavky: Při montáži potrubí, ventilátorů, klimatizace a jiného zařízení je nutné řídit se pokyny výrobce, norem platných legislativních předpisů a obecných zásad či odborných doporučení. Návody a požadavky výrobců musí být součástí každého dodávaného zařízení, výrobku a materiálu.

Zajištění stavby: Při provádění drážek a prostupů do stěn a stropů pro nové rozvody je nutné brát ohled na statiku budovy. Při provádění těchto prací na stavebních konstrukcích by mohlo dojít k narušení stěn, což nesmí být připuštěno. Prostupy musí být vybaveny ocelovými chráničkami, které budou vhodně upevněny a zbylé části dostatečně pevně (např. dozdění, nebo obetonování dle místních podmínek a stávajícího stavu) a budou plnit i funkci statického zajištění otvoru a konstrukce. Pro provádění projednaných otvorů se budou používat vrtačky s jádrovým vrtem, aby nebyly způsobeny nadměrné vibrace.

Zkoušky zařízení:

Zásady, vyzkoušení a předání:

Při montáži projektovaného zařízení postupovat tak, aby byly dodrženy všechny závazné požární, hygienické a bezpečnostní normy, předpisy a pokyny pro montáž od příslušného výrobce zařízení nebo materiálu. Materiál musí vyhovovat závazným českým normám a předpisům.

Účelem komplexního vyzkoušení je prokázat, že zařízení splňuje požadované funkce a je schopno trvalého provozu v daných klimatických podmínkách.

Před prováděním komplexního vyzkoušení musí být provedeno jednoduché mechanické přezkoušení funkce smontovaných zařízení podle podkladů dodavatelů jednotlivých elementů.

V rámci přípravy ke komplexnímu vyzkoušení musí být zkontrolována připravenost souvisejících profesí.

V průběhu komplexního vyzkoušení se provede:

- Kompletní prohlídka celého zařízení a porovnání s projektovou dokumentací;

- Zaregulování systému dle projektovaných výkonů uvedených ve výkresové dokumentaci;

- VZT zařízení se uvedou do provozu při běžných pracovních podmínkách;

Součástí předávacího protokolu bude protokol vyzkoušení VZT zařízení. Dodavatel předá opravenou dokumentaci podle skutečného stavu a budou předány písemné podklady pro obsluhu:

důležitá bezpečnostní upozornění související s provozem instalovaných zařízení;

návody k obsluze jednotlivých zařízení a celého systému vzduchotechniky a podmínky je dodavatel povinen dodržet garanční záruky;

harmonogram výměny revizí a oprav VZT zařízení;

podklady pro vypracování provozního řádu;

bude předán veškerý krátkodobě upotřebitelný materiál dodávaný společně s instalovaným materiálem a zařízením předepsané pomůcky náhradní díly;

budou předány pasparty vyhrazených technických zařízení včetně výchozí revize;

ostatní podklady pro vypracování povozního řádu.

12.        POŽADAVKY NA PROVEDENÍ DODAVATELSKÉ DOKUMENATCE

Je nutné, aby si zhotovitel díla zpracoval vlastní dodavatelskou dokumentaci, kterou si před vlastní realizací nechá od technického a autorského dozoru investora schválit. Bez tohoto schválení se dodavatel vystavuje riziku, že dílo nebude investorem převzato.

V dodavatelské dokumentaci, která bude navazovat na tuto dokumentaci, bude především zohledněno:

· jednoznačné konkretizování všech použitých prvků vč. doložení materiálových listů s přesnými technickými parametry výrobku a jeho kvalitativním provedením eventuálně zahrnutí změn vyvolaných případnou inovací výrobků či jejich výrobkovou záměnou

· technicko-technologické detaily montáže jednotlivých dílů vzduchotechnických a klimatizačních zařízení ve vazbě na antivibrační opatření a uchycení ke stavbě

· technicko-technologické detaily montáže s ohledem na budoucí údržbu, opravy a servis jednotlivých dílů vzduchotechnických a klimatizačních zařízení

· změny ve vedení instalací vyvolané prostorovou koordinací, které nebyly zachyceny v dokumentaci pro provedení stavby

· změny ve vedení instalací vyvolané skutečným provedením stavby

· změny, které byly vyvolané časovým postupem montáže

13.  	ZÁVĚR

Projekt byl zpracován podle požadavků investora a dle platných norem s použitím převážně typových elementů a zařízení. Případné změny při realizaci nebo změny v projektu je možné provádět pouze po vzájemné dohodě s odpovědným projektantem, s případným souhlasem dotčených orgánů a po případné změně stavebního povolení. Pokud toto ustanovení nebude splněno, není možné stavbu posuzovat dle tohoto projektu.

V průběhu stavby bude dodavatelskou firmou veden stavební deník.

Dodavatel si před započetím díla zpracuje vlastní dodavatelskou popř. dílenskou dokumentaci dle svých požadavků pro zabezpečení řádného provedení díla. Dodavatel je také povinen seznámit se před započetím prací resp. před podáním cenové nabídky, s celou projektovou dokumentací, a to s dostatečnou odbornou péčí. Veškeré případné nesrovnalosti, nejasnosti, požadavky na upřesnění nebo upřesňující a doplňující názory a náměty na kvalitní, řádné a komplexní provedení celého díla projedná s investorem, popř. projektantem tak, aby vše bylo vyřešeno ještě před podáním cenové nabídky a mohlo toto být součástí případného výběrového řízení nebo smluvních vztahů pro stavbu.

Dodávka musí být ucelená, funkční a včasná. Dodavatel je povinen zahrnout do provádění díla všechny náklady potřebné pro včasné, ucelené a funkční dokončení díla, včetně nutného zhotovení dílenského projektu.

Variantní řešení

Obecně platí, že jakákoliv zhotovitelem uvažovaná úprava návrhu či variantní řešení bude specifikována vždy včetně předpokládaných dopadů vyvolaných tímto řešením do dodávek navazujících. Jakákoliv úprava oproti zadání musí být vždy před zapracováním resp. zahájením dodávky odsouhlasena TDI a AD, musí být popsány a vyčísleny dopady navrhované úpravy. Dále bude postupováno dle Technologického předpisu dodavatele, manuálu projektu vypracovaným generálním dodavatelem a příslušných schvalovacích procedur.

Referenční vzorky a vzorová provedení

Pro vzorky a vzorová provedení je určující zadání stavby, tedy DZS, který obecně pro všechny tyto konstrukce vypracovává generální dodavatel, dále se postupuje dle dohodnutého HMG s vybraným zhotovitelem. Generální dodavatel investorovi; architektovi a GP předloží k odsouhlasení všechny vzorky koncových pohledových prvků. Vzájemné vazby projektové dokumentace a její posuzování jako celkového podkladu s případně zpracovaným výkazem výměr

Pokud bude na tuto PD zpracován výkaz výměr, nedílnou součástí tohoto výkazu je tato dokumentace a nutné navazující podklady jako průzkumy, studie atd. Výkaz výměr má pouze orientační charakter a je vypracován pro potřeby tendrového řízení, generální dodavatel je povinen zpracovat dodavatelskou, alt. dílenskou dokumentaci a podle této dokumentace výkaz výměr doplnit.

Dle skutečného stavu je následně nutné tento výkaz výměr upravit a předložit investorovi k odsouhlasení jakékoliv odchylky od projektovaného stavu. Věcné ani výměrové údaje ve všech soupisech prací a dodávek nesmí být zhotovitelem při zpracování nabídky měněny. Výměry materiálů ve specifikacích jsou uvedeny v teoretické (vypočítané) výměře, náklady na prořez či ztratné zohlední dodavatel v jednotkové ceně. Celkové ceny jednotlivých položek i kapitol budou odpovídat uvedené věcné náplni a výměrám v soupisu prací a dodávek. Případné odchylky ve výměrách nebo chybějící položky budou uvedeny v rozpočtu pod čarou.

Předmětem díla a povinností zhotovitele je dále provedení veškerých kotevních a spojovacích prvků, pomocných konstrukcí. Veškeré konstrukce, prvky a výrobky budou provedeny a dodány v souladu s ČSN a platnými právními předpisy v ČR. Požadavky, které nejsou jednoznačně určeny tímto projektem se budou řídit příslušným ustanovením ČSN. Výše uvedení dodavatelé (výrobci) jednotlivých částí stavby jsou doporučeni generálním projektantem jako tzv. referenční standard. Pokud budou použity jiné materiály, než specifikuje projektová dokumentace, musí být tyto materiály stejné kvality nebo kvalitnější,

než specifikuje projektová dokumentace. Tyto změny podléhají schválení investora a generálního projektanta.

Pokud projektová dokumentace nespecifikuje použitý materiál, je stavebník povinen se řídit příslušnými platnými ČSN a Technologickými předpisy. Barevné řešení, použití materiálů a konkrétních výrobků podléhá schválení investora, architekta a generálního projektanta. Každý koncově viditelný prvek bude vzorkován.

V Mochtíně, 31.10.2016                                                                             	                          František Klíma